Отчет

об исполнении ЗАО «Байкалэнерго» обязательств по Концессионному соглашению от 11.11.2012 года на объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки

за 2013 год

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Протяженность, м | Балансовая ст-ть, руб. | Мероприятия, выполненные в 2013г. | Отчет о выполнении | Сумма в руб. без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14667М | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Ленинградский микрорайон, от ТК-5 через УП, УП1, ТК-9 до ввода в жилой дом 19 через ТК-10, УП3 до ввода в жилой дом 18, от УП3 до ТК-10', через УП2, УП4, ТК-11 до ввода в жилой дом 23, литера Л | 1983-1985 | L=321,00 | 4 274,06 | п.3.2.5 Модернизация, замена морально устаревшего и физически изношенного имущества новым более производительным: по тепловым сетям – ежегодно в рамках мероприятий по капитальному ремонту не менее 300м. в год | капитальный ремонт тепловой сети от ТК9 до ТК10 (район д.19) Ленинградского мкрн. Ду = 100мм, L =55,0 м.п. | 77 127,99 | Акт о приеме выполненных работ по форме КС 2 № 1 от 05.07.2013г. Распоряжение ДАГН № 598 от 18.03.2014г. |
| 2 | 14552А | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Енисейский микрорайон, от ТК-13 через УП, УП1, УП2, УП3, УП4, УП5, ТК-13, УП6, УП7, УП8, УП9, т7 до ввода в жилой дом 2, через ТК-37 до ввода в жилой дом 1; от ТК-16 через ТК-17 до ввода в жилой дом 16, через УП10, УП11, УП12, ТК-18 до ввода в жилой дом 15, через ТК-19, УП13 до ввода в здание д/с №5, через ТК-20 до ввода в жилой дом 14, через ТК-21, ТК-22 до ввода в жилой дом 13, до ТК-24; от ТК-21 через УП14, ТК-29 до ввода в жилой дом 12, через УП15, УП16, до ввода в жилой дом 10, через т2 до ввода в жилой дом 11, через ТК-30, УП17, УП18 до ввода в здание школы №1, до ввода в жилой дом 9, через ТК-31 до ввода в жилой дом 4, через УП19, УП20, УП21, УП22 до ввода в жилой дом 5/6, литера Л | 1968-1972 | L=1859,45 | 2 463 530,76 |  | капитальный ремонт тепловой сети от ТК 29 через д.10+30 в сторону ТК30 Енисейского мкр. Ду = 219 мм L= 203,7 м.п. | 643 582,0 | Акты о приеме выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 08.08.2013 и № 2 от 30.08.2013г. Распоряжение ДАГН № 598 от 18.03.2014г. |
|  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт тепловой сети от ТК32 до д.5/6 Енисейского мкр. Ду = 159 мм, 133, мм L=48,6 м.п. | 75 523,66 | Акты о приеме выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.04.2013 и № 2 от 08.07.2013г. Распоряжение ДАГН № 598 от 18.03.2014г. |
| 3 | 14541 | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Комсомольский микрорайон, от ТК-44 через т2 до т3, литера Л | 1978 | L=63,2 | 114 677,16 |  | капитальный ремонт тепловой сети ТК44 до д. 67 Комсомольского мкр. Ду = 89 мм, 133мм L=62,5 м.п. | 66 505,31 | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.08.2013г. Распоряжение ДАГН № 598 от 18.03.2014г. |
| 4 | 14542Б | Теплосеть по адресу: РХ, г.Саяногорск, Комсомольский микрорайон, от жилого дома 67 до ввода в жилой дом 68, литера Л | 1977 | L=18,5 | 29 278,68 |  | капитальный ремонт тепловой сети от д. 67 до д. 68 Комсомольского мкр. Ду = 89 мм, L=18,5 м | 25 455,14 | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 30.08.2013г. Распоряжение ДАГН № 598 от 18.03.2014г. |
|  |  | Итого: |  | L=2262,15 м. |  | Отремонтировано | L= 388,3 м. | 888 194,10 руб. |  |
| Угольная котельная, расположенная по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Майна, ул.Промышленная, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7 | Здание угольной котельной, литер В | 1990 | S=2197,9 м2 | 19 547 955,96 | п.3.2.2 Модернизация, замена морально устаревшего и физически изношенного имущества новым более производи-тельным: по Угольной котельной пгт.Майна в рамках капитального ремонта | капитальный ремонт остекления двух галерей топливоподачи (замена на поликарбонат) | 80 973,81 | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 06.09.2013 г. Распоряжение ДАГН №598 от 18.03.2014г. |
|  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт питателя качающегося КТ-8 галереи топливоподачи №1 | 60 683,5 | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1от 30.09.2013г. Распоряжение ДАГН № 598 от 18.03.2014г. |
| 6 | 16465 | Котел паровой КЕ-25-14-С (№ 2) | - | - | 359 995,14 |  | Заменены вентиляторы возврата уноса на котлах на вентиляторы острого дутья 00.804.8.011 СБ (с двиг. 7,5×3000) | 39 139,83 | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 28.06.2013г. Распоряжение ДАГН №598 от 18.03.2014г. |
| 7 | 16466 | Котел паровой КЕ-25-14-С (№ 3) | - | - | 359 995,14 |  |  | 39 139,83 | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 31.05.2013 г. Распоряжение ДАГН № 598 от 18.03.2014г. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 219 936,97 руб. |  |
| Электрокотельная № 1, расположенная по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 16407 | Котел водогрейный КЭВ-600/6 | .- |  | 30 543,66 | п.3.2.3 Модернизация, замена морально устаревшего и физически изношенного имущества новым более производительным: по электрокотельной №1 рамках капитального ремонта | капитальный ремонт электродного котла ЭКВ-5 (6000/6) | 60 727,41 | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 31.07.2013г. Распоряжение ДАГН № 598 от 18.03.2014г. |
| 9 | САЯ 000006 | Автоматизированная система информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии объектов внешнего электроснабжения (АИИС КУЭ) | 2013 | - | - | В соответствии с Планом мероприятий Разработка ПСД снижения потребления электрической энергии. Внедрение мероприятий по снижению потребления электрической энергии. В соответствии с Инвестиционной программой. | Приобретение основного средства | 2 330 000 | Акт о приемке выполненных работ КС-2 №130024 от 28.02.2013г., №№ 130043, 130045, 130046, 130047 от 10.04.2013г., № 130087 от 01.07.2013г. Распоряжение ДАГН № 450 от 27.02.2014г. |
| 10 | 009 | Тепловая сеть 1 терраса от электрокотельной № 1 до ТК-3 (Концессионное соглашение от 11.12.2012г.) | 1980 | L=254 м. | В стоимости электрокотельной № 1 | В соответствии с планом мероприятий Реконструкция тепловых сетей с восстановлением благоустройства В соответствии с Инвестиционной программой | В стадии реконструкции | 7 456 832,61 | Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 №№ 1,2 от 30.08.2013г., № 3 от 30.09.2013г., № 4 от 28.10.2013г., № 5 от 31.10.2013г., № 6 от 29.11.2013г. |
|  |  | Участок тепловой сети от ТК1 в районе электрокотельной № 1 до ТК1 в районе электрокотельной № 2 и до ограждения электрокотельной № 2 (от ТК1 1-я терраса – ТК1 2-я терраса) (договор аренды № 975 от 06.12.2013г.) | 1978-1980 | L=492 м. | 940 000 |  |  |  | Муниципальный контракт |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 9 847 560,02 |  |
|  |  | Всего инвестиций: |  |  |  |  |  | 10 955 691,09 |  |

«Концедент»                                                                                                                 «Концессионер»

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                                                          Директор ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго»

_________________________ Н.С. Потапов                                                            ____________________ М.А. Алферов

«_____»_______________ 2014г.                                                                               «_____» _____________ 2014г.