АКТУЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО г.Саяногорск на 02.04.2015г.

Внести изменения в схему теплоснабжения:

1.  Книга 1.Схема теплоснабжения.

Пункт 4.5.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении
(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Читать В следующей редакции

«В 2013 году  произведено переключение тепловой нагрузки электрокотельной №2 на электрокотельную №1. (Потребители электрокотельной №2 находятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения электрокотельной №1). Электрокотельная  №2  переведена в пиковый режим работы».

Пункт 5.1.   Предложения	по строительству	и	реконструкции	тепловых	сетей,

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

абзац  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в пгт Черемушки. Читать В следующей редакции

«Для переключения тепловой нагрузки электрокотельной №2 на электрокотельную №1 выполнено строительство перемычки Ду250 длиной 552 м (в двухтрубном исчислении), соединяющей тепловые камеры ТК-1 террасы I и ТК-1 террасы II, см. рис.5.4.»

Пункт 5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах МО г. Саяногорск под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Читать В следующей редакции

абзац «Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на 2014 год».-  Не выполнено.

абзац « Предложения   по   строительству   тепловых   сетей   для   обеспечения   перспективных приростов тепловой нагрузки на 2015 год.»

Читать В следующей редакции

В       связи       с       перспективной       застройкой       территории       г.       Саяногорска       необходимо строительство следующих участков тепловой сети:

- участок тепловой сети от ТК-36 влево Ду125 длиной 78 м (в двухтрубном исчислении) показан на рис. 5.5 (выделен красным цветом);

- участок тепловой сети от ТК-37 прямо Ду125 длиной 43 м (в двухтрубном исчислении) показан на рис. 5.5 (выделен красным цветом).

-	участок тепловой сети от узла управления д. 8-25     Ду125 длиной 40 м (в двухтрубном
исчислении)   показан на рис. 5.6 (выделен красным цветом);

-	участок   тепловой   сети   от   ТК-5-1       Ду100   длиной   85   м   (в   двухтрубном   исчислении)
показан на рис. 5.7 (выделен красным цветом).

Пункт 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах МО г. Саяногорск по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Таблица 6.2     Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной ООО «ХКС» -Читать В следующей редакции

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2022 г. | 2027 г. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 189,04 | 189,04 | 190,64 | 192,35 | 241,58 | 247,89 | 249,42 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 658,017 | 703,392 | 662,165 | 666,409 | 829,045 | 841 | 844,665 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 642,469 | 655,338 | 646,519 | 650,663 | 809,456 | 821,128 | 824,707 |
| Суммарный годовой расход топлива котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 155,59 | 171,55 | 156,57 | 157,57 | 196,03 | 198,86 | 199,72 |
| - условного | Тыс. т.у.т | 115,58 | 121,13 | 116,31 | 117,056 | 145,62 | 147,72 | 148,37 |

Таблица 6.5   Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной ИП Басков В.В.

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. 2022 г. 2027 г. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 52 | 52 | 52 | 52 | Закрытие котельной, перевод нагрузки на котельную ООО «ХКС» |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 52 | 52 | 52 | 52 |  |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 33,43 | 35,99 | 35,99 | 35,99 |  |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 97,327 | 132,9699 | 103,952 | 103,952 |  |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 95,027 | 116,2815 | 101,5 | 101,5 |  |
| Суммарный годовой расход топлива котельной: |  |  |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 28,49 | 30,5456 | 30,43 | 30,43 |  |
| - условного | Тыс. т.у.т | 21,16 | 22,42 | 22,6 | 22,6 |  |

Таблица 6.8   Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной р.п. Майна

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2022 г. | 2027 г. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 11,6767 | 11,6767 | 11,6767 | 11,6767 | 11,6767 | 11,6767 | 11,6767 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 73,91 | 44,116 | 73,54 | 73,62 | 71,57 | 73,63 | 73,63 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 72,16 | 25,573 | 71,8 | 71,88 | 69,88 | 71,89 | 71,89 |
| Суммарный годовой расход топлива котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 14,49 | 14,42 | 14,42 | 14,435 | 14,034 | 14,44 | 14,44 |
| - условного | Тыс. т.у.т | 10,558 | 10,505 | 10,505 | 10,517 | 10,225 | 10,519 | 10,519 |

Дополнить

таблицей 6.11 « Объемы полезного отпуска, покупной и выработанной тепловой энергии и теплоносителя для ОП «Саяногорские тепловые сети»

| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2013г | Факт 2014г | Тариф 2013г | Тариф 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия от уг. котельной р.п. Майна |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 41 992 | 44 116 | 38 190 | 39 547 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 24 853 | 25 573 | 23 889 | 25 213 |
| Тепловая энергия от электрокотельной р.п. Черемушки |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 69 885 | 71 726 | 73 489 | 68 997 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 61 527 | 53 903 | 62 127 | 57 724 |
| Тепловая энергия от уг. котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 273 835 | 275 535 | 253 468 | 243 580 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 232 005 | 216 497 | 227 214 | 217 199 |
| Тепловая энергия от уг. котельной ИП Басков В.В. |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 95 894 | 116282 | 98419 | 95725 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 70 562 | 83 370 | 86 771 | 84 008 |
| Тепловая энергия по ОП «СТС» |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 111 877 | 115 842 | 111 679 | 108 544 |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 369 729 | 391 817 | 351 887 | 339 305 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 388 947 | 379 343 | 400 000 | 384 145 |
| Теплоноситель от уг. котельной р.п. Майна |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 124 719 | 136 699 | 59 068 | 56 743 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 46 018 | 41 527 | 46 329 | 43 773 |
| Теплоноситель от электрокотельной р.п. Черемушки |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 215700 | 195456 | 219437 | 205725 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 204 855 | 181 372 | 206 895 | 193 181 |
| Теплоноситель от уг. котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 863 674 | 848 777 | 753 558 | 762 555 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 743 392 | 708 397 | 693 373 | 702 364 |
| Теплоноситель от уг. котельной ИП Басков В.В |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 253 673 | 402 659 | 281 760 | 272 286 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 206 422 | 244 377 | 258 361 | 248 863 |
| Теплоноситель по ОП «СТС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 340 419 | 332 156 | 278 505 | 262 468 |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 1 117 347 | 1 251 436 | 1 035 318 | 1 034 841 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 1 200 687 | 1 175 674 | 1 204 958 | 1 188 181 |

Пункт 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе. Читать В следующей редакции

Таблица 7.2 Финансовые потребности для строительства тепловых сетей  раздел «г. Саяногорск» строка 1,2

|  | Строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
|  | г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | участок тепловой сети от ТК-36 влево Ду125 длиной 78 м |  |  | 3330,408 |  |  |  |  |
|  | участок тепловой сети от ТК-37 прямо Ду125 длиной 43 м |  |  | 1835,994 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.3   Финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей

строка 1

|  | Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. 2017 г. |  | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
|  | г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок тепловой сети от ТК-16 до ТК-37 Ду250 длиной 425 м в Енисейском микрорайоне |  |  | 21 959,4 |  |  |  |  |

2. Книга 2, ТОМ I. - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск

Раздел 1.3 Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов.

Пункт 1.3.1. В тексте заменить слова «Схема тепловых сетей тупиковая» на слова            « Схема тепловых сетей кольцевая».

.

Пункт 1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций с описанием результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Таблица 1.52 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций за сезон 2012-2013 гг.. Читать В следующей редакции

| № п/п | Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций | Наименование теплоснабжающей организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО "Хакасские коммунальные системы" | ООО "СаянТеплоКом" | ОП "СТС"ЗАО "Байкалэнерго" |
| 1 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Г кал | 169,6 | 225,2 | 238,2 |
| 2 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 168 | 240,445 | 261 |
| 3 | Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, Вт-ч/Гкал | 78334 | 33036 | 174000 |
| 4 | Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, м3/Гкал | 8,94 | 40,86 | 2,97 |
| 5 | Коэффициент использования установленной мощности, % | 26 | 77 | 21 |
| 6 | Отпуск тепла в отопительный период, Гкал/ч | 102,7 | 16,86 | 81,5 |
| 7 | Отпуск тепла в отопительный период, Гкал/год | 591461 | 97141,2 | 414912,8 |
| 8 | Отпуск тепла в межотопительный период, Гкал/ч | 30,9 | 0,64 | 24,6 |
| 9 | Отпуск тепла в межотопительный период, Гкал/год | 111230 | 3657,8 | 90276,5 |
| 10 | Расход тепла на собственные нужды, Г кал/ч | 3,74 | 0,91 | 0,5 |
| 11 | Расход тепла на собственные нужды, Г кал/год | 32300 | 5243,9 | 4626 |

Начальник ПТО КЖКХ и транспорту				Л.В.Целуковская