ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2018  № 250

Российская Федерация

Республика Хакасия

Глава муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң пазы

Саяногорск город

О назначении публичных слушаний

С целью выявления общественного мнения по существу выносимых на публичные слушания вопроса, обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск и изучения предложений жителей муниципального образования город Саяногорск,  руководствуясь п. 6 ч. 1 ст.6 Федерального Закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ, пунктами 12-14 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 №154, Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования город Саяногорск», утвержденным решением Саяногорского городского Совета депутатов от 21.12.2005 №140, ст. 30, ст. 32, Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск (приложение №1 «Проект актуализации схемы теплоснабжения до 2027 года муниципального образования город Саяногорск на 2019 год» к настоящему постановлению).

2. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск в составе:

- заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству Борисов С.А.;

  - руководитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту города Саяногорска Кузьмин В.С.;

  - начальник ПТО Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту город Саяногорска Целуковская Л.В.;

  - начальник Информационно-аналитического отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск Михалева Е.Ю.

3. Утвердить Порядок работы рабочей группы по организации  и проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск согласно приложению №2  к настоящему постановлению.

4. Установить:

- местонахождение рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний: город  Саяногорск, Советский микрорайон, дом № 1, кабинет № 315;

- контактные телефоны рабочей группы: (39042) 2-06-93, 6-76-13;

- режим работы рабочей группы: ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу с 13.00 часов до 17.00 часов.

5. Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний приступить к работе со дня издания настоящего Постановления.

6.Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству.

Глава муниципального образования

город Саяногорск		                                                               Л.М.Быков

Приложение №1

к постановлению Главы

муниципального образования

город Саяногорск

от 06.04.2018г. №250

ПРОЕКТ

актуализации схемы теплоснабжения  до 2027 года муниципального образования город Саяногорск на 2019 год

I  Дополнить пункт 4.3 Книги 1 абзацами следующего содержания:

«С целью повышения эффективности работы источника теплоснабжения предлагается внедрение мероприятия «Техническое перевооружение электрокотельной №1 р.п. Черемушки, инв. №009. Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации».

С целью снижения себестоимости тепловой энергии вырабатываемой котельной ООО «ХКС»  предлагается внедрение следующих мероприятий:

- установка в систему освещения вспомогательных помещений датчиков присутствия для автоматического местного управления освещением, что позволить сократить потребление  электроэнергии;

- замена ламп ДРЛ, накаливания и люминесцентных в светильниках внутреннего и наружного освещения энергосберегающими лампами, что позволить сократить потребление  электроэнергии;

- установка приборов учета на собственных объектах теплопотребления, что позволить снизить удельные расходы топлива и электроэнергии на выработку тепловой энергии;

- реконструкция группы питательных насосов с заменой насоса ПЭ-100-56 на насос ПЭ-65-40,что позволить сократить потребление  электроэнергии,

- Реконструкция багерных насосов с заменой насоса ГрАД 900 на насос ГрАД 400,что позволить сократить потребление  электроэнергии;

- для исключения работы оборудования с избыточной мощностью в весенне-осенний периоды предлагается произвести «Модернизации.  котельной ООО «ХКС» с установкой  водогрейного котла производительностью 50 Гкал/ч.», что позволит уменьшить удельные расходы топлива  и электроэнергии  на выработку 1 Гкал;

- Оптимизация работы тягодутьевых устройств за счет внедрения частотно-регулируемого привода.

Для повышения надежности работы котельной и повышения технико-экономических показателей требуется произвести мероприятия по модернизации оборудования, установленного на котельной ООО «ХКС», а именно:

- Выполнить мероприятия по «Модернизации электрооборудования секций  ТП 10-1, ТП 10-2»  в части замены выключателей многократного действия АВМ, которые отработали свой ресурс с 1984 г., на автоматические выключатели  серии ВА5343 выдвижной с электроприводом. Дополнительно произвести модернизацию цепей  вторичной коммутации в секциях  ТП 10-1, ТП 10-2  с отображением информации на ГЩУ. Эти мероприятия повысят надежность электроснабжения и сократят сроки оперативных переключений в случае отключения одного из вводов электроснабжения.

- Выполнить «Модернизацию электрооборудования питателей сырого угля на водогрейных котлах КВТК-100-150-5 ст.№ 4, 5 и  паровом котле БКЗ 75-39 ФБ ст.№1с внедрением частотно регулируемого привода (ЧРП)», что позволит повысить надежность работы электрооборудования и снизить потребление электроэнергии.

- Выполнить «Модернизацию электрооборудования насосов котельного цеха в части замены контакторов на устройство плавного пуска». Это мероприятие повысит надёжность управления процессом запуска, работы и остановки электродвигателей: плавный разгон; плавная остановка; уменьшение пускового тока; согласование крутящего момента двигателя с моментом нагрузки. В конечном итоге правильно выбранное и настроенное устройство плавного пуска повышает  показатели долговечности и безотказности электродвигателя и его привода, уменьшает затраты на потребление электроэнергии.

- Произвести «Модернизацию котлов КВТК-100-150-5 ст.№ 4, 5, БКЗ 75-39 ФБ ст.№1,2 по установке кислородомеров» для контроля горения в топке. Это позволит контролировать и снижать избыток воздуха в топке, в результате уменьшения содержания кислорода в зоне горения происходит подавление образования как термических, так и топливных NOx.  Данное мероприятие позволит не только снизить выбросы NOx, но и несколько повысит КПД котла за счет снижения потерь теплоты с уходящими газами.»

II  Изложить в новой редакции Раздел 5.5. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения»:

«Произвести реконструкцию дефектных участков тепловой изоляции  на тепловой сети от котельной ООО «ХКС» до ТНС-2 г. Саяногорск   с установкой  пенополиуретановой изоляции (ППУ), что позволит сократить тепловые потери через изоляцию при транспортировке тепловой энергии.

Необходимо выполнить следующие мероприятия:

1) «Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина, г. Саяногорск, Ду 500, 502,7м»;

2) «Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-23 до ТК-14 по ул. Транспортная г. Саяногорск, Ду 300, 250, 1224м».»

III Изложить в новой редакции Таблицу 6.2 Книги 1:

«Таблица 6.2  Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной ООО «ХКС»

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 302 | 302 | 302 | 352 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 243,53 | 243,53 | 245,533 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 658,017 | 658,017 | 662,165 | 666,409 | 681,019 | 693,663 | 693,663 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 642,469 | 642,469 | 646,519 | 650,663 | 612,049 | 619,653 | 619,653 |
| Суммарный годовой расход топлива котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 155,59 | 155,59 | 156,57 | 157,57 | 157,386 | 160,35 | 160,35 |
| - условного | Тыс. т.у.т | 115,58 | 115,58 | 116,31 | 117,056 | 113,047 | 110,64 | 110,64 |

»

IV Дополнить п.7.1. Книги 1 абзацами следующего содержания:

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделах 4, 5  была проведена оценка финансовых потребностей. Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления реконструкции источника тепловой энергии (ООО «ХКС») составляет 132 392тыс. руб.»

Для реализации мероприятий, предложенных в разделах 4, 5, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления технического перевооружения источника тепловой энергии (электрокотельная №1, р.п. Черемушки), составляет 208 923,05 тыс. руб.»

V Изложить в новой редакции Таблицу 7.1 Книги 1:

«

| Реконструкция источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2022 гг. | 2023- 2027 гг. |
| р.п.Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды электрокотельной №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168750 |
| 2 | Реконструкция электрокотельной №1 установкой 3-х электрокотлов КЭВ-6000/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27455,65 |
| 3 | Техническое перевооружение электрокотельной №1 п. Черемушки инв. №009. Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12717,40 | 0 |
| 4 | Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды Электрокотельной №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168750 |
| 5 | Реконструкция электрокотельной №1 установкой 3-х электрокотлов КЭВ-6000/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27455,65 |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка в систему освещения вспомогательных помещений датчиков присутствия для автоматического местного управления освещением |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2 | Замена ламп ДРЛ, накаливания и люминесцентных в светильниках внутреннего и наружного освещения энергосберегающими лампами |  |  |  |  |  | 2248 |  |
| 3 | Установка приборов учета на собственных объектах теплопотребления |  |  |  |  |  | 2500 |  |
| 4 | Реконструкция группы питательных насосов с заменой насоса ПЭ-100-56 на насос ПЭ-65-40, |  |  |  |  |  | 1717 |  |
| 5 | Реконструкция багерных насосов с заменой насоса ГрАД 900 на насос ГрАД 400 |  |  |  |  |  | 1827 |  |
| 6 | Модернизация котельной ООО «ХКС» с установкой водогрейного котла производительностью 50 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 20000 | 100000 |
| 7 | Оптимизация работы тягодутьевых устройств за счет внедрения частотно-регулируемого привода |  |  |  |  |  | 4000 |  |
| 8 | Модернизацию электрооборудования секций ТП 10-1, ТП 10-2 |  |  |  |  |  | 4500 |  |
| 9 | Модернизацию электрооборудования насосов котельного цеха в части замены контакторов на устройство плавного пуска |  |  |  |  |  | 1000 | 4000 |
| 10 | Модернизацию электрооборудования питателей сырого угля на водогрейных котлах КВТК-100-150-5 ст.№ 4, 5 и паровом котле БКЗ 75-39 ФБ ст.№1 |  |  |  |  |  | 2000 | 4000 |
| 11 | Модернизацию котлов КВТК-100-150-5 ст.№ 4, 5, БКЗ 75-39 ФБ ст.№1,2 по установки кислородомеров |  |  |  |  |  | 1200 |  |

»

VI Дополнить п.7.2. Книги 1 абзацами следующего содержания:

Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 5, была проведена оценка финансовых потребностей. Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей  (ООО «ХКС») составляет 45 000 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей составляет 657 335,335 тыс. рублей.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления строительства тепловых сетей (г. Саяногорск), составляет 436 282,895 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления технического перевооружения тепловых сетей (г. Саяногорск), составляет 221 052,44 тыс. руб.

VII Изложить в новой редакции Таблицу 7.3 Книги 1:

«

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблице 7.3.

| Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2022 гг. | 2023- 2027 гг. |
| ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок тепловой сети от ТК-16 до ТК-37 Ду250 длиной 425 м в Енисейском микрорайоне |  |  |  | 21959,4 |  |  |  |
| Участок тепловой сети от ТК-13М до ТК-20М Ду600 длиной 798 м |  |  |  |  |  |  | 60168,5 |
| Участок тепловой сети от ТК-20М до ТК-7П Ду400 длиной 626 м |  |  |  |  |  |  | 60168,5 |
| Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина г. Саяногорск, Ду 500, 502,7м |  |  |  |  |  | 35006,0 |  |
| Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-23 до ТК-14 по ул. Транспортная г. Саяногорск, Ду 300, 250, 1224м |  |  |  |  |  | 19638,39 | 24111,65 |
| участок тепловой сети от ТК-36 влево Ду125 длиной 78 м (Енисейский мкр.) |  |  |  |  | 3330,408 |  |  |
| участок тепловой сети от ТК-37 прямо Ду125 длиной 43 м (Енисейский мкр.) |  |  |  |  | 1835,994 |  |  |
| участок тепловой сети от узла управления д.8-25 Ду125 длиной 40 м |  |  |  |  | 1791,59 |  |  |
| участок тепловой сети от ТК-5-1 Ду100 длиной 85 м (Ленинградский мкр.) |  |  |  | 3436,28 |  |  |  |
| участок тепловой сети от ТК2М2 Ду100 длиной 20 м (Центральный мкр.) |  |  |  | 851,393 |  |  |  |
| участок тепловой сети от ТК-7П по ул.Успенского до ТК2-1 Ду400 длиной 938 м |  |  |  |  |  |  | 50660 |
| участок тепловой сети от ТК-17М ду 100 длиной 87м ( Центральный 32В) |  |  |  |  | 3899,83 |  |  |
| участок тепловой сети от ТК-11М ду 250 длиной 103м ( Центральный мкр.) |  |  |  |  | 6190,15 |  |  |
| Тепловая сеть 6-го микрорайона |  |  |  |  |  |  | 144582,43 |
| ЦТП-1 |  |  |  |  |  |  | 6500 |
| ЦТП-2 |  |  |  |  |  |  | 5500 |
| ТНС-3 |  |  |  |  |  |  | 29 000 |
| Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |
| участок тепловой сети от ТК-135 Ду 100 длиной 120м (Ледовый дворец) |  |  |  |  |  |  | 4851,22 |
| участки тепловой сети для подключения перспективных потребителей в период 2023-2027гг., указанные в п.6.2 |  |  |  |  |  |  | 173853,6 |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция дефектных участков тепловой изоляции на тепловой сети от котельной ООО «ХКС» до ТНС г. Саяногорск |  |  |  |  |  | 21000 | 24000 |

| Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | А.Г. Козловская |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к постановлению Главы

муниципального образования

город Саяногорск

от 06.04.2018г. №250

#### ПОРЯДОК РАБОТЫ

рабочей группы по организации  и проведению публичных слушаний

по вопросу рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования город Саяногорск

- Настоящий Порядок разработан в соответствии Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования город Саяногорск», утвержденным решением Саяногорского городского Совета депутатов от 21.12.2005 № 140, статьей 19 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 №154 с целью изучения общественного мнения, обобщения и изучения предложений жителей муниципального образования город Саяногорск.

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок рабочей группы по  организации и проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения  муниципального образования город Саяногорск.

3. Рабочая группа:

3.1. Разрабатывает план работы по подготовке и проведению публичных слушаний;

3.2. Составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая приглашенных лиц;

3.3. Определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом количества участников и возможности свободного доступа для жителей муниципального образования город Саяногорск и представителей средств массовой информации;

3.4. Определяет дату, время и место проведения публичных слушаний;

3.5. Не менее чем за семь календарных дней до проведения публичных слушаний опубликовывает (обнародует) в средствах массовой информации, на официальном сайте информацию о проведении публичных слушаний с указанием темы публичных слушаний, инициатора их проведения, даты, времени и места проведения публичных слушаний, о порядке подачи предложений и регистрации лиц, выступающих на публичных слушаниях.

3.6. Ведет регистрацию лиц, выступающих и участвующих на публичных слушаниях;

3.7. Определяет докладчиков;

3.8. Устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;

3.9. Организует подготовку итогового документа и его публикацию.

4. Председатель и секретарь рабочей группы для ведения протокола на публичных слушаниях избираются на первом заседании рабочей группы.

5. Решение о проведении заседания рабочей группы принимается председателем рабочей группы. Секретарь рабочей группы оповещает ее членов о дате и времени заседания рабочей группы.

6. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

7. Повестку заседания рабочей группы формирует секретарь рабочей группы по предложению председателя, либо по письменному ходатайству на имя председателя рабочей группы одного или нескольких ее членов.

8. Подготовку материалов и организационные мероприятия осуществляют ответственные члены рабочей группы по поручению ее председателя, с указанием сроков выполнения заданий.

9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если в его работе принимают участие 1/2 состава рабочей группы.

10. Все заседания рабочей группы и ход публичных слушаний контролируется секретарем рабочей группы. В протоколе публичных слушаний учитываются устные и письменные предложения жителей муниципального образования город Саяногорск. К протоколу прилагаются письменные предложения и замечания жителей муниципального образования город  Саяногорск и иных заинтересованных лиц.

11. Протоколы заседаний рабочей группы и протоколы публичных слушаний подписываются председателем и секретарем рабочей группы.

12. По результатам публичных слушаний рабочая группа в течение 3 календарных дней составляет заключение о результатах публичных слушаний, в котором отражает выраженные позиции жителей муниципального образования и свои рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний.

13. Заключение по результатам публичных слушаний  подписывается председателем и секретарем рабочей группы.

14. Заключение о результатах публичных слушаний и протоколы публичных слушаний размещаются на официальном сайте в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний.

| Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | А.Г. Козловская |
| --- | --- | --- |