ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая 2018  № 345

Российская Федерация

Республика Хакасия

Глава муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң пазы

Саяногорск город

Об утверждении актуализированной на 2019 год

схемы теплоснабжения муниципального

образования город Саяногорск на срок до 2027 года

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии со статьей 6 Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», ст. 30, ст. 32, Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов  от 31.05.2005г № 35,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить актуализированную на 2019 год схему теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

Глава муниципального образования

город Саяногорск		                                                               Л.М.Быков

Приложение

к постановлению Главы

муниципального образования

город Саяногорск

от 18.05.2018 №__345

Актуализация на 2019 год

схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года

Книга 1. Схема теплоснабжения.

пункт 4.3  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения  дополнить абзацами следующего содержания:

«С целью повышения эффективности работы источника теплоснабжения предлагается внедрение мероприятия «Техническое перевооружение электрокотельной №1 р.п. Черемушки, инв. №009. Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации».

С целью снижения себестоимости тепловой энергии вырабатываемой котельной ООО «ХКС»  предлагается внедрение следующих мероприятий по сокращению потребления  электроэнергии:

- установка в систему освещения вспомогательных помещений датчиков присутствия для автоматического местного управления освещением;

- замена ламп ДРЛ, накаливания и люминесцентных, в светильниках внутреннего и наружного освещения энергосберегающими лампами;

- установка приборов учета на собственных объектах теплопотребления;

- реконструкция группы питательных насосов с заменой насоса ПЭ-100-56 на насос ПЭ-65-40;

- реконструкция багерных насосов с заменой насоса ГрАД 900 на насос ГрАД 400.

Для уменьшения удельных расходов топлива  и электроэнергии  на выработку 1 Гкал предлагается:

- исключить работу оборудования с избыточной мощностью в весенне-осенний периоды, произвести «Модернизацию  котельной ООО «ХКС» с установкой  водогрейного котла производительностью 50 Гкал/ч»;

- произвести оптимизацию работы тягодутьевых устройств за счет внедрения частотно-регулируемого привода.

Для повышения надежности работы котельной и сокращения сроков оперативных переключений в случае отключения одного из вводов электроснабжения, повышения технико-экономических показателей требуется произвести мероприятия по модернизации оборудования, установленного на котельной ООО «ХКС», а именно:

- Модернизация электрооборудования секций  ТП 10-1, ТП 10-2  в части замены выключателей многократного действия АВМ, которые отработали свой ресурс, на автоматические выключатели  серии ВА5343, выдвижные с электроприводом. Дополнительно произвести модернизацию цепей  вторичной коммутации в секциях  ТП 10-1, ТП 10-2  с отображением информации на ГЩУ.

- Модернизация электрооборудования питателей сырого угля на водогрейных котлах КВТК-100-150-5 ст.№ № 4, 5 и  паровом котле БКЗ 75-39 ФБ ст.№1 с внедрением частотно регулируемого привода (ЧРП).

- Модернизация электрооборудования насосов котельного цеха в части замены контакторов на устройство плавного пуска. Данное мероприятие повысит надёжность управления процессом запуска, работы и остановки электродвигателей: плавный разгон; плавная остановка; уменьшение пускового тока, согласование крутящего момента двигателя с моментом нагрузки. В конечном итоге правильно выбранное и настроенное устройство плавного пуска повышает  показатели долговечности и безотказности электродвигателя и его привода, уменьшает затраты на потребление электроэнергии.

- Модернизация котлов КВТК-100-150-5 ст.№ №4, 5, БКЗ 75-39 ФБ ст.№ №1, 2 по установке кислородомеров для контроля горения в топке. Это позволит контролировать и снижать избыток воздуха в топке. В результате уменьшения содержания кислорода в зоне горения происходит подавление образования как термических, так и топливных NOx.  Данное мероприятие позволит не только снизить выбросы NOx, но и повысит КПД котла за счет снижения потерь теплоты с уходящими газами».

Пункт 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения читать в следующей редакции:

- «Произвести реконструкцию дефектных участков тепловой изоляции  на тепловой сети от котельной ООО «ХКС» до ТНС-2 г. Саяногорска   с установкой  пенополиуретановой изоляции (ППУ).  Данное мероприятие  позволит сократить тепловые потери через изоляцию при транспортировке тепловой энергии.

- Произвести техническое перевооружение следующих участков тепловой сети:

1) от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина, г. Саяногорск, Ду 500, протяженность 502,7м;

2) от ТК-23 до ТК-14 по ул. Транспортная г. Саяногорск, Ду 300, Ду 250, протяженность 1224м».

Таблица 6.2  Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной ООО «ХКС» читать в следующей редакции:

| Наименование показателя | Единица Измере-ния | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 452 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 243,53 | 243,53 | 245,53 | 247,89 | 247,89 | 247,89 | 247,89 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 658,017 | 658,017 | 662,16 | 666,41 | 681,019 | 693,66 | 693,66 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 642,46 | 642,46 | 646,51 | 650,66 | 612,049 | 619,65 | 619,65 |
| Суммарный годовой расход топлива котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 155,59 | 155,59 | 156,57 | 157,57 | 157,386 | 160,35 | 160,35 |
| - условного | Тыс. т.у.т | 115,58 | 115,58 | 116,31 | 117,05 | 113,047 | 110,64 | 110,64 |

* Располагаемая тепловая мощность котельной ООО «ХКС» на период с 2018г по 2027 г не изменяется.

Пункт 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе читать в следующей редакции:

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделах 4  была проведена оценка финансовых потребностей. Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления реконструкции источника тепловой энергии (ООО «ХКС») составляет 147 265 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления технического перевооружения источника тепловой энергии (электрокотельная №1, р.п. Черемушки), составляет 208 923,05 тыс. руб.»

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.1

Таблицу 7.1 Финансовые потребности по видам мероприятий:

| Реконструкция источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2022 гг. | 2023- 2027 гг. |
| р.п.Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды электрокотельной №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168750 |
| 2 | Реконструкция электрокотельной №1 установкой 3-х электрокотлов КЭВ-6000/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27455,65 |
| 3 | Техническое перевооружение электрокотельной №1 п. Черемушки инв. №009. Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12717,40 | 0 |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка в систему освещения вспомогательных помещений датчиков присутствия для автоматического местного управления освещением |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2 | Замена ламп ДРЛ, накаливания и люминесцентных в светильниках внутреннего и наружного освещения энергосберегающими лампами |  |  |  |  |  | 2248 |  |
| 3 | Установка приборов учета на собственных объектах теплопотребления |  |  |  |  |  | 2500 |  |
| 4 | Реконструкция группы питательных насосов с заменой насоса ПЭ-100-56 на насос ПЭ-65-40, |  |  |  |  |  | 1717 |  |
| 5 | Реконструкция багерных насосов с заменой насоса ГрАД 900 на насос ГрАД 400 |  |  |  |  |  | 1827 |  |
| 6 | Модернизация котельной ООО «ХКС» с установкой водогрейного котла производительностью 50 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 20000 | 100000 |
| 7 | Оптимизация работы тягодутьевых устройств за счет внедрения частотно-регулируемого привода |  |  |  |  |  | 4000 |  |
| 8 | Модернизацию электрооборудования секций ТП 10-1, ТП 10-2 |  |  |  |  |  | 4500 |  |
| 9 | Модернизацию электрооборудования насосов котельного цеха в части замены контакторов на устройство плавного пуска |  |  |  |  |  | 1000 | 4000 |
| 10 | Модернизацию электрооборудования питателей сырого угля на водогрейных котлах КВТК-100-150-5 ст.№ 4, 5 и паровом котле БКЗ 75-39 ФБ ст.№1 |  |  |  |  |  | 2000 | 4000 |
| 11 | Модернизацию котлов КВТК-100-150-5 ст.№ 4, 5, БКЗ 75-39 ФБ ст.№1,2 по установки кислородомеров |  |  |  |  |  | 1200 |  |

Пункт.7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе читать в следующей редакции.

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 5, была проведена оценка финансовых потребностей. Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей  (ООО «ХКС») составляет 45 000 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» составляет 440 186,66 тыс. рублей.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления строительства тепловых сетей (г. Саяногорск), составляет 241 093,62 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления технического перевооружения (реконструкции)  тепловых сетей, составляет 199 093,04 тыс. руб.

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.2-7.3».

Таблица 7.2 Финансовые потребности для строительства тепловых сетей  раздел

|  | Строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
|  | г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | участок тепловой сети от ТК-7П по ул.Успенского до ТК2-1 Ду400 длиной 938 м |  |  |  |  |  |  |  | 50660 |
| 9 | Тепловая сеть 6-го микрорайона |  |  |  |  |  |  |  | 144582,4 |
| 10 | ЦТП-1 |  |  |  |  |  |  |  | 6500 |
| 11 | ЦТП-2 |  |  |  |  |  |  |  | 5500 |
| 12 | ТНС-3 |  |  |  |  |  |  |  | 29 000 |
|  | р.п.Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | участок тепловой сети от ТК-135 Ду 100 длиной 120м (Ледовый дворец) |  |  |  |  |  |  |  | 4851,22 |

Таблица 7.3 Финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей

| Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2022 гг. | 2023- 2027 гг. |
| ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок тепловой сети от ТК-13М до ТК-20М Ду600 длиной 798 м |  |  |  |  |  |  | 60168,5 |
| Участок тепловой сети от ТК-20М до ТК-7П Ду400 длиной 626 м |  |  |  |  |  |  | 60168,5 |
| Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина г. Саяногорск, Ду 500, длиной 502,7м |  |  |  |  |  | 35006,0 |  |
| Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-23 до ТК-14 по ул. Транспортная г. Саяногорск, Ду 300, 250, 1224м |  |  |  |  |  | 19638,39 | 24111,65 |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция дефектных участков тепловой изоляции на тепловой сети от котельной ООО «ХКС» до ТНС-2 г. Саяногорска |  |  |  |  |  | 21000 | 24000 |

Пункт 10.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) читать  в следующей редакции:

«На 01.01.2018 года в муниципальном образовании город Саяногорск безхозяйные тепловые сети не обнаружены».

| Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |  | А.Г. Козловская |
| --- | --- | --- |