ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2019  № 329

Российская Федерация

Республика Хакасия

Глава муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң пазы

Саяногорск город

О назначении публичных слушаний

С целью выявления общественного мнения по существу выносимых на публичные слушания вопросов, обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск и изучения предложений жителей муниципального образования город Саяногорск,  руководствуясь п. 6 ч. 1 ст.6 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ, пунктами 12-14 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования город Саяногорск», утвержденным решением Саяногорского городского Совета депутатов от 21.12.2005 №140, статьей 30  Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта актуализации на 2020 год схемы теплоснабжения  муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года (приложение №1 к настоящему постановлению).

2.   Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализации на 2020 год схемы теплоснабжения  муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года в составе:

Председатель комиссии - заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по жилищно-коммунальному  хозяйству, транспорту и строительству.

Заместитель председателя - руководитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска.

Секретарь комиссии - начальник ПТО Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска.

Члены комиссии:

- заместитель руководителя  Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска;

- начальник  экономического отдела Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска.

3. Утвердить Порядок работы рабочей группы по организации  и проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализации на 2020 год схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года согласно приложению №2  к настоящему постановлению.

4.  Установить:

- местонахождение рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний: город  Саяногорск, Советский микрорайон, дом № 1, кабинет № 315;

- контактные телефоны рабочей группы: (39042) 2-06-93, 6-76-13;

- режим работы рабочей группы: ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу с 13.00 часов до 17.00 часов.

5.   Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний приступить к работе со дня издания настоящего постановления.

6.  Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования г. Саяногорск опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству.

Глава муниципального образования

город Саяногорск		                                                               М.А.Валов

Приложение №1

к постановлению Главы

муниципального образования

город Саяногорск

от  17.05.2019г. №329

ПРОЕКТ

актуализации на 2020 год

схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года

Книга 1. Схема теплоснабжения.

пункт 4.3  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения  дополнить абзацами следующего содержания:

«С целью повышения эффективности и надежности работы источников теплоснабжения предлагается проведение мероприятий:

- Замена бака-аккумулятора объемом 400м3 на угольной котельной рп Майна;

- Строительство гидроизолированного золотостойника (золонакопителя) на угольной котельной рп Майна;

- Замена масляных выключателей на вакуумные на электрокотельной №1 рп Черемушки;

на котельной ООО «ХКС»:

- Замена кожухотрубного подогревателя сырой воды №3 (ПСВХ) на пластинчатый подогреватель»;

- Замена колец Рашига на наполнитель Danpak SAT55 декарбонизаторов №№3,4;

- Реконструкция солевых ям №1, №2, изготовление внутренней поверхности ям из нержавеющей стали;

- Техническое перевооружение узлов учета тепловой энергии;

- Модернизация бункеров сырого угля котлов с установкой вибровозбудителей;

- Модернизация маневрового устройства на участке топливоподачи;

- Техническое перевооружение главного щита управления с заменой регистрирующих приборов;

- Модернизация Автоматической системы управления вспомогательным оборудованием с установкой дублирующих приборов и ключей управления;

- Модернизация парового эжектора деаэрационной  питательной установки;

- Модернизация системы шлакозолоудаления  с установкой гидрозатворов на паровых котлах БКЗ 75-39 ФБ №1, ФБ №2.

- Модернизация виброразгрузчика в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи.

- Модернизацию схемы электроснабжения  трансформаторных подстанций ТП 10-1, ТП 10-2».

Наименование раздела №5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» изложить в новой редакции: «Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в г. Саяногорске изложить в следующей редакции:

«необходимо выполнить в период 2024-2027г.г.:

- строительство участка тепловой сети (перемычки) Ду400 длиной 938 м (в двухтрубном исчислении) от ТК-7П по ул. Успенского до ТК2-1;

- строительство тепловых сетей 6-го микрорайона;

- строительство ЦТП-1и ЦТП-2 ».

Название пункта 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения изложить в следующей редакции: «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения»

Данный пункт дополнить следующими  словами:

«В целях обеспечения надежности, безопасности и эффективности теплоснабжения предлагается внедрение следующих мероприятий:

1. Разработка и внедрение программного комплекса ZULU termo для выполнения гидравлических расчетов, связанных с оптимизацией режимов работы тепловых сетей;

2.   Замена сетевого насоса на ТНС-2 г.Саяногорска».

и изменить название следующих  мероприятий

«Техническое перевооружение следующих участков тепловой сети:

1)  от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина, г. Саяногорск, Ду 500, протяженность 502,7м;

2) от ТК-23 до ТК-14 по ул. Транспортная г. Саяногорск, Ду 300, Ду 250, протяженность 1224м»

на 1) «Реконструкция (поэтапная замена) тепловой сети с восстановлением благоустройства от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина, г. Саяногорска;

2) Реконструкция  (поэтапная замена) тепловой сети с восстановлением благоустройства от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. Саяногорска».

Пункт 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах МО г. Саяногорск по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Данный раздел дополнить таб.6.11:

Таблица  6.11  «Объемы полезного отпуска, покупной и выработанной тепловой энергии и теплоносителя для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» за 2016-2018гг.

| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2016г | Факт 2017г | Факт 2018г | Среднее 2016-2018г | Для расчета тарифа на 2019-2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия от угольной котельной рп Майна |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 46521 | 42938 | 49799 | 46419 |  |
| Фактические потери | Гкал | 16806 | 14301 | 20066 | 17057 |  |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 11574 | 11574 | 11574 | 11574 | 12053,4 |
| Тепловая энергия от электрокотельной №1 рп Черемушки |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 73756 | 66613 | 72722 | 71030 |  |
| Фактические потери | Гкал | 13639 | 7964 | 10929 | 10844 |  |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 8877 | 8877 | 8877 | 8877 | 9061,6 |
| Тепловая энергия от угольной котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 291429 | 260179 | 278528 | 276712 |  |
| Фактические потери | Гкал | 54079 | 44545 | 55038 | 51221 |  |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 24642 | 24642 | 24642 | 24642 | 27205,9 |
| Тепловая энергия от угольной котельной ИП Басков В.В. |  |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 105330 | 99232 | 103352 | 102638 |  |
| Фактические потери | Гкал | 25848 | 27306 | 31585 | 28246 |  |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 11862 | 11862 | 11862 | 11862 | 13466 |
| Тепловая энергия по ОП «СТС» |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 120277 | 109551 | 122521 | 117450 | 99027 |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 396759 | 359411 | 381880 | 379350 | 339026 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 389911 | 358932 | 379947 | 376263 | 376266 |
| Фактические потери | Гкал | 110372 | 94117 | 117618 | 107368 |  |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 56955 | 56955 | 56955 | 56955 | 61787 |
| Теплоноситель от угольной котельной рп Майна |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 115762 | 118063 | 126391 | 120072 |  |
| Фактические потери | куб.м | 76866 | 80503 | 88307 | 81892 |  |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 10582 | 10637 | 10637 | 10619 | 10381 |
| Теплоноситель от электрокотельной №1 рп Черемушки |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 184471 | 177070 | 175411 | 178984 |  |
| Фактические потери | куб.м | 2916 | 7037 | 1592 | 3848 |  |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 11317 | 11546 | 11546 | 11470 | 11474 |
| Теплоноситель от угольной котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 868086 | 910932 | 691405 | 823474 |  |
| Фактические потери | куб.м | 182088 | 287551 | 64547 | 178062 |  |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 55594 | 55834 | 55834 | 55754 | 55436 |
| Теплоноситель от угольной котельной ИП Басков В.В |  |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 256394 | 304576 | 220238 | 260403 |  |
| Фактические потери | куб.м | 72560 | 109081 | 19176 | 66939 |  |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 21540 | 22797 | 22797 | 22378 | 22470 |
| Теплоноситель по ОП «СТС» АО « Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 300234 | 295133 | 301802 | 299056 |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 1124480 | 1215507 | 911643 | 1083877 |  |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 1073053 | 1014468 | 1027161 | 1038228 |  |
| Фактические потери | куб.м | 334430 | 484171 | 173622 | 330741 |  |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 99033 | 100814 | 100814 | 100221 | 99761 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Пункт 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе изложить в следующей редакции:

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделах 4,5 была проведена оценка финансовых потребностей. Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления реконструкции источника тепловой энергии (ООО «ХКС» г.Саяногорск) составляет 256 323,05 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления технического перевооружения источника тепловой энергии (электрокотельная №1, рп Черемушки), составляет 23 000 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и технического перевооружения источника тепловой энергии (котельной рп Майна), составляет 46 000 тыс. руб»

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.1

Таблица 7.1 Финансовые потребности по видам мероприятий:

| Источники тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб |  |
|  |  | 2020-2023 гг. | 2024-2027 гг. |
| рп Черемушки |  |  |  |
| 1 | Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды электрокотельной №1 |  | 168750 |
| 2 | Приобретение электрического котла для электрокотельной №1 КЭВ-6000/6 | 9000 | 18455,65 |
| 3 | Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации | 12717,40 |  |
| 4 | Замена бака-аккумулятора объемом 400м3 на угольной котельной рп Майна | 6000 |  |
| 5 | Строительство гидроизолированного золотостойника (золонакопителя) на угольной котельной рп Майна | 40000 |  |
| 6 | Замена масляных выключателей на вакуумные на электрокотельной №1 рп Черемушки | 1400 |  |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |  |
| 1 | Замена кожухотрубного подогревателя сырой воды №3 (ПСВХ) на пластинчатый подогреватель | 691 |  |
| 2 | Замена колец Рашига на наполнитель Danpak SAT55 декарбонизаторов | 6589 |  |
| 3 | Реконструкция солевых ям №1, №2, изготовление внутренней поверхности ям из нержавеющей стали | 1745 |  |
| 4 | Техническое перевооружение узлов учета тепловой энергии | 4951 |  |
| 5 | Модернизация маневрового устройства на участке топливоподачи; | 3230 |  |
| 6 | Техническое перевооружение главного щита управления с заменой регистрирующих приборов | 3922 |  |
| 7 | Модернизация бункеров сырого угля котлов с установкой вибровозбудителей | 3078 |  |
| 8 | Модернизацию схемы электроснабжения ТП 10-1, ТП 10-2 | 24196 |  |
| 9 | Модернизация Автоматической системы управления вспомогательным оборудованием с установкой дублирующих приборов и ключей управления | 3955 |  |
| 10 | Модернизация парового эжектора деаэрационной питательной установки | 1812 |  |
| 11 | Модернизация системы шлакозолоудаления с установкой гидрозатворов на паровых котлах БКЗ 75-39 ФБ №1, ФБ №2 | 10904 |  |
| 12 | Модернизация виброразгрузчика в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи» |  | 3927 |

Пункт.7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе изложить в следующей редакции.

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 5, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций составляет 413 335,44 тыс. рублей.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления строительства тепловых сетей и тепловых пунктов (г. Саяногорск), составляет 207242,4 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления технического перевооружения (реконструкции)  тепловых сетей и насосных станций составляет 206 093,04 тыс. руб.

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.2-7.3».

Таблица 7.2 Финансовые потребности для строительства

| Строительство новых тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб |  |
| п/п |  | 2018-2023 гг. | 2024-2027 гг. |
|  | г. Саяногорск |  |  |
| 6 | участок тепловой сети от ТК-7П по ул.Успенского до ТК2-1 Ду400 длиной 938 м |  | 50660 |
| 9 | Тепловая сеть 6-го микрорайона |  | 144582,4 |
| 10 | ЦТП-1 |  | 6500 |
| 11 | ЦТП-2 |  | 5500 |

Таблица 7.3 Финансовые потребности для реконструкции

| Реконструкция тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |
|  | 2020-2023 гг. | 2024-2027 гг. |
| ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» |  |  |
| г. Саяногорск |  |  |
| Участок тепловой сети от ТК-13М до ТК-20М |  | 60168,5 |
| Участок тепловой сети от ТК-20М до ТК-7П |  | 60168,5 |
| Участок тепловой сети от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина г. Саяногорск, | 35006,0 |  |
| Участок тепловой сети от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. Саяногорск | 43750,04 |  |
| Разработка и внедрение программного комплекса ZULU termo для выполнения гидравлических расчетов, связанных с оптимизацией режимов работы тепловых сетей | 4000 |  |
| Замена сетевого насоса на ТНС-2 г.Саяногорска | 3000 |  |

Пункт 10.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу  от 29.07.2018г) изложить  в следующей редакции:

«На 01.03.2019г года в р.п. Черемушки безхозяйные тепловые сети не обнаружены Перечень безхозяйных  тепловых сетей в рп Майна и г.Саяногорске приведены в таблице 1,43.

В связи с тем, что в р.п. Майна  и г.Саяногорске имеется одна теплоснабжающая организация  Обособленное подразделение  «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» (далее ОП «СТС» АО «Байкалэнерго»), безхозяйные тепловые сети передать в эксплуатационную ответственность ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» .

Таблица 1.43 Перечень безхозяйных тепловых сетей (по состоянию на 01.03.2019г.)

| № п/п | Адрес (местоположение) | Протяженность (м) | Кадастровый номер | Дата принятия к учету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский мкрн., участок от ТК-1 до внешней стены дома №40 | 22 | 19:03:040204:3626 | 11.01.2019 |
| 2 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, ул.Калина, 18 | 37 | 19:03:060104:5310 | 10.01.2019 |
| 3 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-26 до ул.Гагарина, д.53 | 25 | 19:03:060104:5318 | 04.02.2019 |
| 4 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-46д до ул.Щетинкина, 4 | 6 | 19:03:060104:5313 | 11.01.2019 |
| 5 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-23а до ул.Енисейская, 14 | 15 | 19:03:060104:5312 | 11.01.2019 |
| 6 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-23 до ул.Енисейская, 16 | 15 | 19:03:060104:5317 | 31.01.2019 |
| 7 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-121А до ул.Ворошилова, 5 | 37 | 19:03:060104:5320 | 13.02.2019 |
| 8 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, переулок Изыскательский, от ТК-58 до ТК-58в к ул.Пристанской | 6 | 19:03:060104:5314 | 11.01.2019 |
| 9 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-130а до ул.Ленина, д.38 | 15 | 19:03:060104:5315 | 14.01.2019 |
| 10 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, ул.Рабовича, 22 от ТК-74Б до ТК-74В | 220 | 19:03:060103:913 | 11.01.2019 |

Книга 2, ТОМ I. - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск.

Пункт 1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних лет.

Таблицу 1.55 Динамика утвержденных (экономически обоснованных без НДС) тарифов для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» изложить в следующей редакции

| Наименование предприятия | ед. изм. | тариф на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость | Рост % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 полугодие 2017 | руб. Гкал | 1748,04 |  |
| 2 полугодие 2017 | руб. Гкал | 1874,98 | 7,3% |
| 1 полугодие 2018 | руб. Гкал | 1874,98 | 0% |
| 2 полугодие 2018 | руб. Гкал | 1968,67 | 5% |
| 1 полугодие 2019 | руб. Гкал | 1968,67 | 0% |
| 2 полугодие 2019 | руб. Гкал | 2039,40 | 3,6% |
| 1 полугодие 2020 | руб. Гкал | 2039,40 | 0% |
| 2 полугодие 2020 (плановый) | руб. Гкал | 2120,98 | 4% |

Исполняющий обязанности управляющего

делами Администрации муниципального

образования г.Саяногорск 							   С.Н.Рудко

Приложение №2

к постановлению Главы

муниципального образования

город Саяногорск

от  17.05.2019г. №329

#### ПОРЯДОК РАБОТЫ

рабочей группы по организации  и проведению публичных слушаний

по вопросу рассмотрения проекта актуализации  на 2020 год схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года

- Настоящий Порядок разработан в соответствии Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования город Саяногорск», утвержденным решением Саяногорского городского Совета депутатов от 21.12.2005 № 140, статьей 19 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 №154 с целью изучения общественного мнения, обобщения и изучения предложений жителей муниципального образования город Саяногорск.

2.     Настоящий Порядок устанавливает порядок рабочей группы по  организации и проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализации  на 2020 год схемы теплоснабжения  муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года.

3.      Рабочая группа:

3.1. Разрабатывает план работы по подготовке и проведению публичных слушаний;

3.2.  Составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая приглашенных лиц;

3.3.  Определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом количества участников и возможности свободного доступа для жителей муниципального образования город Саяногорск и представителей средств массовой информации;

3.4.  Определяет дату, время и место проведения публичных слуша-ний;

3.5.  Не менее чем за семь календарных дней до проведения публич-ных слушаний опубликовывает (обнародует) в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск информацию о проведении публичных слушаний с указанием темы публичных слушаний, инициатора их проведения, даты, времени и места проведения публичных слушаний, о порядке подачи предложений и регистрации лиц, выступающих на публичных слушаниях.

3.6. Ведет регистрацию лиц, выступающих и участвующих на публичных слушаниях;

3.7.   Определяет докладчиков;

3.8.   Устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;

3.9.   Организует подготовку итогового документа и его публикацию.

4.    Решение о проведении заседания рабочей группы принимается председателем рабочей группы. Секретарь рабочей группы оповещает ее членов о дате и времени заседания рабочей группы.

5.       Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

6.       Повестку заседания рабочей группы формирует секретарь рабо-чей группы по предложению председателя, либо по письменному ходатайству на имя председателя рабочей группы одного или нескольких ее членов.

7.  Подготовку материалов и организационные мероприятия осуществляют ответственные члены рабочей группы по поручению ее председателя, с указанием сроков выполнения заданий.

8.    Заседание рабочей группы считается правомочным, если в его работе принимают участие 1/2 состава рабочей группы.

9.   Все заседания рабочей группы и ход публичных слушаний контролируется секретарем рабочей группы. В протоколе публичных слушаний учитываются устные и письменные предложения жителей муниципального образования город Саяногорск. К протоколу прилагаются письменные предложения и замечания жителей муниципального образования город  Саяногорск и иных заинтересованных лиц.

10.   Протоколы заседаний рабочей группы и протоколы публичных слушаний подписываются председателем и секретарем рабочей группы.

11.     По результатам публичных слушаний рабочая группа в течение 3 рабочих  дней составляет заключение о результатах публичных слушаний, в котором отражает выраженные позиции жителей муниципального образования и свои рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний.

12.     Заключение по результатам публичных слушаний  подписывает-ся председателем и секретарем рабочей группы.

13.   Заключение о результатах публичных слушаний и протоколы публичных слушаний размещаются на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в течение 3 рабочих дней с даты завершения публичных слушаний.

| Исполняющий обязанности управляющего делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск |  | С.Н.Рудко |
| --- | --- | --- |