ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _08.07.2020 № 398_

Российская Федерация

Республика Хакасия

Глава муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң пазы

Саяногорск город

Об утверждении актуализированной

на 2021 год схемы теплоснабжения

муниципального образования

город Саяногорск на срок до 2027 года

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статьей 30  Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную на 2021 год схему теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования г. Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству.

Исполняющий обязанности Главы

муниципального образования

город Саяногорск		                                                            Е.Г. Ряшенцева

Приложение №1

к постановлению Главы

муниципального образования

город Саяногорск

от_08.07.2020 №_398

СХЕМА

теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск актуализирована на 2021 год

на срок до 2027 года

Книга 1. Схема теплоснабжения. Книга 1. Схема теплоснабжения.

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

пункт 4.3  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения  дополнить абзацами следующего содержания:

«С целью повышения эффективности и надежности работы источников теплоснабжения предлагается проведение мероприятий:

на котельной ООО «ХКС»:

- Модернизация электрооборудования питателей сырого угля на водогрейных котлах КВТК 100-150-5 ст. №№4,5;

- Замена подогревателя декарбонизированной воды ПП-1-108-7-II cт.№1;

- Замена подогревателя декарбонизированной воды ПП-1-108-7-II cт.№2;

- Замена подогревателя декарбонизированной воды ПП-1-108-7-II cт.№3;

- Установка громкой связи в котельном цехе;

- Установка грузопассажирского лифта в котельном цехе;

- Установка цепных электрических талей 2т ст.№№ 19, 21;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-1;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-2;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-3;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-4;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-5;

- Приобретение переносного устройства ПУШП 2-2к для ремонта запорной арматуры, шлифования и притирки уплотнений задвижек D 200-400мм;

- Приобретение переносного устройства ПУШП 2-2к для ремонта запорной арматуры, шлифования и притирки уплотнений задвижек D 50-175мм;

- Приобретение оборудования для автоматического замера концентрации паров серной кислоты на кислотном хозяйстве с системой оповещения превышения допустимых ПДК;

- Модернизация парового эжектора деаэрационной  питательной установки ЭПД-2-150Б;»

- Приобретение электромеханической гильотины Mettal Master ETC 2080;

- Приобретение дорнового трубогибочного станка;

- Приобретение автопогрузчика (грузоподъемность 2 тонны);

- Замена электрооборудования ТП 10-1;

- Замена электрооборудования ТП 10-2.

С целью исполнения требований законодательства Российской Федерации, регламентирующих обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов теплоснабжения, дополнить данный раздел пунктом:

пункт 4.8 «Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и террористической защищенности объектов ТЭК»

- Строительство КПП на угольной котельной рп Майна;

- Строительство КПП на электрокотельной №№1,2 рп Черемушки;

- Создание системы охранной  сигнализации на угольной котельной  рп.Майна,  электрокотельных №№ 1, 2 рп.Черемушки;

- Создание системы  периметрального освещения территории угольной котельной  рп.Майна, территории электрокотельных №№ 1,2рп.Черемушки.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

пункт 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в г. Саяногорске изложить в следующей редакции:

«необходимо выполнить в период 2026-2027г.г.:

- строительство участка тепловой сети (перемычки) Ду400 длиной 938 м (в двухтрубном исчислении) от ТК-7П по ул. Успенского до ТК2-1 Ду 400 длиной 938м;

- строительство тепловых сетей 6-го микрорайона;

- строительство ЦТП-1и ЦТП-2 ».

пункт 5.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения

Данный пункт дополнить следующими словами:

«Произвести реконструкцию участков тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 диаметром 500мм, 700мм протяженностью 1371м с заменой труб и установкой сильфонных компенсаторов».

исключить мероприятие «Разработка и внедрение программного комплекса ZULU termo для выполнения гидравлических расчетов, связанных с оптимизацией режимов работы тепловых сетей»;

изменить название следующих мероприятий:

1)«Замена сетевого насоса на ТНС-2 г.Саяногорска»;

2)«Реконструкция (поэтапная замена) тепловой сети с восстановлением благоустройства от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина, г. Саяногорска;

3)«Реконструкция  (поэтапная замена) тепловой сети с восстановлением благоустройства от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. Саяногорска»

на

1)«Приобретение и монтаж сетевых насосов 300Д/70 (2шт) с демонтажем существующих, отработавших нормативный срок»;

2)«Реконструкция участка тепловой сети от НО-4 до ТК-21М Ду 500, L=371м»;

3)«Реконструкция  участка от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. Саяногорск Ду 300/250мм,L=1861м».

Пункт 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах МО г. Саяногорск по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Таблица 6.2     Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной ООО «ХКС» читать в следующей редакции:

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2021-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 402 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 681,019 | 732,037 | 713,188 | 683,356 | 701,641 | 693,663 | 693,663 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 612,049 | 655,742 | 637,586 | 610,616 | 614,719 | 619,653 | 619,653 |
| Суммарный годовой расход топлива котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 157,386 | 173,94 | 163,67 | 159,401 | 170,752 | 160,35 | 160,35 |
| - условного | Тыс. т.у.т | 113,047 | 123,659 | 119,57 | 114,596 | 117,818 | 110,64 | 110,64 |

Данный раздел дополнить таб.6.11:

Таблица  6.11  «Объемы полезного отпуска, покупной и выработанной тепловой энергии и теплоносителя для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» за 2017-2019гг.

| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2017г | Факт 2018г | Факт 2019г | Среднее 2017-2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия от угольной котельной рп Майна |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 42938 | 49799 | 46464 | 46400 |
| Фактические потери | Гкал | 14301 | 20066 | 20560 | 18309 |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 11574 | 11574 | 12053 | 11734 |
| Тепловая энергия от электрокотельной рп Черемушки |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 66613 | 72722 | 70109 | 69815 |
| Фактические потери | Гкал | 7964 | 10929 | 16454 | 11782 |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 8877 | 8877 | 9062 | 8939 |
| Тепловая энергия от угольной котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 260179 | 278528 | 249567 | 262758 |
| Фактические потери | Гкал | 44545 | 55038 | 43561 | 47715 |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 24642 | 24642 | 27206 | 25497 |
| Тепловая энергия ИП Басков В.В. г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 99232 | 103352 | 103983 | 102189 |
| Фактические потери | Гкал | 27306 | 31585 | 32458 | 30450 |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 11862 | 11862 | 13466 | 12397 |
| Тепловая энергия по ОП «СТС» АО « Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 109551 | 122521 | 116591 | 116215 |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 359411 | 381880 | 353550 | 364947 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 358932 | 379947 | 352976 | 367978 |
| Фактические потери | Гкал | 94117 | 117617 | 110666 | 108256 |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 56955 | 56955 | 61787 | 58566 |
| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2017г | Факт 2018г | Факт 2019г | Среднее 2017-2019г |
| Теплоноситель от угольной котельной рп Майна |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 118063 | 126391 | 131496 | 125317 |
| Фактические потери | куб.м | 80503 | 88307 | 92414 | 87075 |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 10637 | 10637 | 10382 | 10552 |
| Теплоноситель от электрокотельной рп Черемушки |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 177070 | 175411 | 181536 | 178006 |
| Фактические потери | куб.м | 7037 | 1592 | 20075,6 | 9568 |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 11546 | 11546 | 11474 | 11522 |
| Теплоноситель от котельной ООО «ХКС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 910932 | 691405 | 716865 | 773067 |
| Фактические потери | куб.м | 287551 | 64547 | 94365 | 148821 |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 55594 | 55834 | 55436 | 55701 |
| Теплоноситель от котельной ИП Басков В.В. г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 304576 | 220238 | 270964 | 265259 |
| Фактические потери | куб.м | 109081 | 19176 | 45184 | 57814 |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 22797 | 22797 | 22470 | 22688 |
| Теплоноситель по ОП «СТС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 295133 | 301802 | 313032 | 303322 |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 1215507 | 911643 | 987829 | 1038326 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 1014468 | 1027161 | 987286 | 1009638 |
| Фактические потери | куб.м | 484171 | 173622 | 275106 | 310966 |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 100814 | 100814 | 99762 | 100463 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Пункт 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе изложить в следующей редакции:

«Для реализации мероприятий, указанных в разделе 4 была проведена оценка финансовых потребностей. Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления реконструкции источника тепловой энергии (ООО «ХКС» г.Саяногорск) составляет 66 775 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления технического перевооружения источника тепловой энергии (электрокотельная №1, рп Черемушки), составляет 191 190 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и технического перевооружения источника тепловой энергии (котельной рп Майна), составляет 3500 тыс. руб»

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.1

Таблица 7.1 Финансовые потребности по видам мероприятий:

| Источники тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб |  |
|  |  | 2021-2025 гг. | 2026-2027 гг. |
| рп Черемушки |  |  |  |
| 1 | Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды на электрокотельной №1 |  | 168750 |
| 2 | Приобретение и монтаж электрического котла КЭВ-6000/6 с демонтажем существующего отработавшего нормативный сок | 2365 |  |
| 3 | Замена масляных выключателей на вакуумные на электрокотельной №1 рп Черемушки | 7355 |  |
| 4 | Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации | 12720 |  |
| рп Майна |  |  |  |
| 5 | Строительство площадки временного хранения шлака на территории угольной котельной рп.Майна | 3500 |  |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |  |
|  | Модернизация подогревателя сырой воды №3 (ПСВХ) с заменой кожухотрубного подогревателя на пластинчатый подогреватель | 1379 |  |
|  | Модернизация маневрового устройства на участке топливоподачи; | 4580 |  |
|  | Замена электрооборудования ТП 10-1 | 917 | 5386 |
|  | Замена электрооборудования ТП 10-2 | 6303 |  |
|  | Модернизация Автоматической системы управления вспомогательным оборудованием с установкой дублирующих приборов и ключей управления | 3804 | 7500 |
|  | Установка парового эжектора деаэрационной питательной установки ЭПД-2-150Б;» |  | 2500 |
|  | Приобретение и установка виброразгрузчика марки ВНВ-2М в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи ст.№1 | 1907 |  |
|  | Приобретение и установка виброразгрузчика марки ВНВ-2М в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи ст.№2 | 1983 |  |
|  | Замена подогревателя декарбонизированной воды ПП-1-108-7-II cт.№1 |  | 1361 |
|  | Замена подогревателя декарбонизированной воды ПП-1-108-7-II cт.№2 |  | 1309 |
|  | Замена подогревателя декарбонизированной воды ПП-1-108-7-II cт.№3 | 1164 |  |
|  | Модернизация электрооборудования питателей сырого угля на водогрейных котлах КВТК 100-150-5 ст. №№4,5 | 3569 |  |
|  | Установка громкой связи в котельном цехе |  | 1256 |
|  | Установка грузопассажирского лифта в котельном цехе | 4337 |  |
|  | Установка цепных электрических талей 2т ст.№№ 19, 21 |  | 272 |
|  | Приобретение электромеханической гильотины Mettal Master ETC 2080 | 1278 |  |
|  | Приобретение дорнового трубогибочного станка |  | 9413 |
|  | Приобретение автопогрузчика (грузоподъемность 2 тонны) | 3500 |  |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-1 | 317 |  |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-2 | 330 |  |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-3 |  | 342 |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-4 |  | 357 |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-5 |  | 357 |
|  | Приобретение переносного устройства ПУШП 2-2к для ремонта запорной арматуры, шлифования и притирки уплотнений задвижек D 200-400мм | 480 |  |
|  | Приобретение переносного устройства ПУШП 2-2к для ремонта запорной арматуры, шлифования и притирки уплотнений задвижек D 50-175мм | 317 |  |
|  | Приобретение оборудования для автоматического замера концентрации паров серной кислоты на кислотном хозяйстве с системой оповещения превышения допустимых ПДК |  | 557 |

Пункт.7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе изложить в следующей редакции.

«Для реализации мероприятий, указанных в разделе 5, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций составляет 677 165,4 тыс. рублей.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления строительства тепловых сетей и тепловых пунктов (г. Саяногорск), составляет 236 242,4 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления технического перевооружения (реконструкции)  тепловых сетей и насосных станций составляет 440 923 тыс. руб.

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.2-7.3».

Таблица 7.2 Финансовые потребности для строительства

| Строительство новых тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб |  |
| п/п |  | 2020-2023 гг. | 2024-2027 гг. |
|  | г. Саяногорск |  |  |
| 1 | участок тепловой сети от ТК-7П по ул.Успенского до ТК2-1 Ду 400 длиной 938 м |  | 50660 |
| 2 | Тепловая сеть 6-го микрорайона |  | 144582,4 |
| 3 | ТНС-3 |  | 29000 |
| 4 | ЦТП-1 |  | 6500 |
| 5 | ЦТП-2 |  | 5500 |

Таблица 7.3 Финансовые потребности для реконструкции

| Реконструкция тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |
|  | 2020-2023 гг. | 2024-2027 гг. |
| ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» |  |  |
| г. Саяногорск |  |  |
| Реконструкция тепловой сети г.Саяногорска от ТК-13М Центрального микрорайона до теплового павильона ТК2-1 по ул.Индустриальная: участок тепловой сети от ТК-13М до ТК-20/21М,690м, Ду600мм, включая строительство временной теплосети от ТК-13М до ТК19М-605м,Ду 200мм,ду 250мм | 112940 |  |
| Реконструкция тепловой сети г.Саяногорска от ТК-13М Центрального микрорайона до теплового павильона ТК2-1 по ул.Индустриальная: участок тепловой сети от ТК-20/21М до ТК-7П |  | 60169 |
| Реконструкция участка тепловой сети от НО-4 до ТК-21М,Ду500,L-371м | 45595 |  |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. СаяногорскДу 300/250, L-1861 | 47360 |  |
| «Приобретение и монтаж сетевых насосов 300Д/70 (2шт) с демонтажем существующих, отработавших нормативный срок»; | 3677 |  |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |
| Реконструкция участков тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 диаметром 500мм,700мм протяженностью 1371м | 46156 | 125026 |

Данный раздел дополнить пунктом 7.4

Пункт 7.4 Предложения по величине необходимых инвестиций на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК на каждом этапе

Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 4 пункт 4.8 была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК составляет 5900 тыс.руб.

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.4.

Таблица 7.4 Финансовые потребности  для обеспечения  безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК

| Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предполагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб |  |
|  | 2021-2025 гг. | 2026-2027 гг. |
| Строительство КПП на угольной котельной рп Майна; на электрокотельной №№1,2 рп Черемушки; | 2895 | 0,00 |
| Создание системы охранной сигнализации на угольной котельной рп.Майна, электрокотельных №№ 1,2 рп.Черемушки; | 1315 | 0,00 |
| Создание системы периметрального освещения территории угольной котельной рп.Майна, территории электрокотельных №№ 1,2рп.Черемушки | 1690 | 0,00 |

Раздел 10. Решение по безхозяйным сетям

Пункт 10.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу  от 29.07.2018г) изложить  в следующей редакции:

«На 23.04.2020 года в рп. Черемушки безхозяйные тепловые сети не обнаружены. Перечень безхозяйных  тепловых сетей в рп Майна и г.Саяногорске приведены в таблице 1.43.

В связи с тем, что в рп. Майна  и г.Саяногорске имеется одна теплоснабжающая организация  «Обособленное подразделение  «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» (далее ОП «СТС» АО «Байкалэнерго»), безхозяйные тепловые сети передать в эксплуатационную ответственность ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» .

Таблица 1.43 Перечень безхозяйных тепловых сетей (по состоянию на 23.04.2020г.)

| № п/п | Адрес (местоположение) | Протяженность (м) | Кадастровый номер | Дата принятияк учету/ Дата выявления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский мкрн., участок от ТК-1 до внешней стены дома №40 | 22 | 19:03:040204:3626 | 11.01.2019 |
| 2 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, ул.Калина, 18 | 37 | 19:03:060104:5310 | 10.01.2019 |
| 3 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-26 до ул.Гагарина, д.53 | 25 | 19:03:060104:5318 | 04.02.2019 |
| 4 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-46д до ул.Щетинкина, 4 | 6 | 19:03:060104:5313 | 11.01.2019 |
| 5 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-23а до ул.Енисейская, 14 | 15 | 19:03:060104:5312 | 11.01.2019 |
| 6 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-23 до ул.Енисейская, 16 | 15 | 19:03:060104:5317 | 31.01.2019 |
| 7 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-121А до ул.Ворошилова, 5 | 37 | 19:03:060104:5320 | 13.02.2019 |
| 8 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, переулок Изыскательский, от ТК-58 до ТК-58в к ул.Пристанской | 6 | 19:03:060104:5314 | 11.01.2019 |
| 9 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, от ТК-130а до ул.Ленина, д.38 | 15 | 19:03:060104:5315 | 14.01.2019 |
| 10 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп Майна, ул.Рабовича, 22 от ТК-74Б до ТК-74В | 220 | 19:03:060103:913 | 11.01.2019 |
| 11 | Российская, Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Ленинградский мкрн., д.50 от ТК5-1 до наружной стены дома | 38 | - | план 2020/13.05.2019 |
| 12 | Российская Федерация, Республика Хакасия, рп.Майна, от камеры ТК64Б до фундамента дома №10 по ул.Пристанская | 30 | - | Сформировано техническое задание май 2020 |
| 13 | Российская Федерация, Республика Хакасия, рп.Майна, от ТК-52(А) по ул.Островского до дома №57 по ул.Горького | 88 | 19:03:060104:5350 | 07.11.2019 |
| 14 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул.Транспортная, от ТК22-9 до фундамента жилого дома 6 | 5 | 19:03:040302:1854 | 06.11.2019 |
|  | Итого: | 559 |  |  |

Книга 2, ТОМ I. - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск.

Пункт 1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних лет.

Таблицу 1.55 Динамика утвержденных (экономически обоснованных без НДС) тарифов для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» изложить в следующей редакции

|  | ед. изм. | тариф на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость | Рост % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 полугодие 2018 | руб. Гкал | 1874,98 | 0% |
| 2 полугодие 2018 | руб. Гкал | 1968,67 | 5% |
| 1 полугодие 2019 | руб. Гкал | 1968,67 | 0% |
| 2 полугодие 2019 | руб. Гкал | 2039,40 | 3,6% |
| 1 полугодие 2020 | руб. Гкал | 2039,40 | 0% |
| 2 полугодие 2020 | руб. Гкал | 2039,40 | 0% |
| 1 полугодие 2021 | руб. Гкал | 2039,40 | 0% |
| 2 полугодие 2021 (план) | руб. Гкал | 2114,86 | 3,7% |

Управляющий

делами Администрации муниципального

образования г.Саяногорск 							Е.Г.Козловская