ПРОЕКТ

актуализации схемы теплоснабжения  до 2027 года муниципального образования

город Саяногорск на 2019г

Внести изменения

I  Дополнить пункт 4.3 Книги 1 абзацами следующего содержания:

«С целью повышения эффективности работы источника теплоснабжения предлагается внедрение мероприятия «Техническое перевооружение электрокотельной №1 р.п. Черемушки, инв. №009. Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации».

С целью снижения себестоимости тепловой энергии вырабатываемой котельной ООО «ХКС»  предлагается внедрение следующих мероприятий:

- установка в систему освещения вспомогательных помещений датчиков присутствия для автоматического местного управления освещением, что позволить сократить потребление  электроэнергии;

- замена ламп ДРЛ, накаливания и люминесцентных в светильниках внутреннего и наружного освещения энергосберегающими лампами, что позволить сократить потребление  электроэнергии;

- установка приборов учета на собственных объектах теплопотребления, что позволить снизить удельные расходы топлива и электроэнергии на выработку тепловой энергии;

- реконструкция группы питательных насосов с заменой насоса ПЭ-100-56 на насос ПЭ-65-40,что позволить сократить потребление  электроэнергии,

- Реконструкция багерных насосов с заменой насоса ГрАД 900 на насос ГрАД 400,что позволить сократить потребление  электроэнергии;

- для исключения работы оборудования с избыточной мощностью в весенне-осенний периоды предлагается произвести «Модернизации.  котельной ООО «ХКС» с установкой  водогрейного котла производительностью 50 Гкал/ч.», что позволит уменьшить удельные расходы топлива  и электроэнергии  на выработку 1 Гкал;

- Оптимизация работы тягодутьевых устройств за счет внедрения частотно-регулируемого привода.

Для повышения надежности работы котельной и повышения технико-экономических показателей требуется произвести мероприятия по модернизации оборудования, установленного на котельной ООО «ХКС», а именно:

- Выполнить мероприятия по «Модернизации электрооборудования секций  ТП 10-1, ТП 10-2»  в части замены выключателей многократного действия АВМ, которые отработали свой ресурс с 1984 г., на автоматические выключатели  серии ВА5343 выдвижной с электроприводом. Дополнительно произвести модернизацию цепей  вторичной коммутации в секциях  ТП 10-1, ТП 10-2  с отображением информации на ГЩУ. Эти мероприятия повысят надежность электроснабжения и сократят сроки оперативных переключений в случае отключения одного из вводов электроснабжения.

- Выполнить «Модернизацию электрооборудования питателей сырого угля на водогрейных котлах КВТК-100-150-5 ст.№ 4, 5 и  паровом котле БКЗ 75-39 ФБ ст.№1с внедрением частотно регулируемого привода (ЧРП)», что позволит повысить надежность работы электрооборудования и снизить потребление электроэнергии.

- Выполнить «Модернизацию электрооборудования насосов котельного цеха в части замены контакторов на устройство плавного пуска». Это мероприятие повысит надёжность управления процессом запуска, работы и остановки электродвигателей: плавный разгон; плавная остановка; уменьшение пускового тока; согласование крутящего момента двигателя с моментом нагрузки. В конечном итоге правильно выбранное и настроенное устройство плавного пуска повышает  показатели долговечности и безотказности электродвигателя и его привода, уменьшает затраты на потребление электроэнергии.

- Произвести «Модернизацию котлов КВТК-100-150-5 ст.№ 4, 5, БКЗ 75-39 ФБ ст.№1,2 по установке кислородомеров» для контроля горения в топке. Это позволит контролировать и снижать избыток воздуха в топке, в результате уменьшения содержания кислорода в зоне горения происходит подавление образования как термических, так и топливных NOx.  Данное мероприятие позволит не только снизить выбросы NOx, но и несколько повысит КПД котла за счет снижения потерь теплоты с уходящими газами.»

II  Изложить в новой редакции Раздел 5.5. Книги 1:

«Произвести реконструкцию дефектных участков тепловой изоляции  на тепловой сети от котельной ООО «ХКС» до ТНС-2 г. Саяногорск   с установкой  пенополиуретановой изоляции (ППУ), что позволит сократить тепловые потери через изоляцию при транспортировке тепловой энергии.

Необходимо выполнить следующие мероприятия:

1) «Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина, г. Саяногорск, Ду 500, 502,7м»;

2) «Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-23 до ТК-14 по ул. Транспортная г. Саяногорск, Ду 300, 250, 1224м».»

III Изложить в новой редакции Таблицу 6.2 Книги 1:

«Таблица 6.2  Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной ООО «ХКС»

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 302 | 302 | 302 | 352 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 243,53 | 243,53 | 245,533 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 658,017 | 658,017 | 662,165 | 666,409 | 681,019 | 693,663 | 693,663 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 642,469 | 642,469 | 646,519 | 650,663 | 612,049 | 619,653 | 619,653 |
| Суммарный годовой расход топлива котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 155,59 | 155,59 | 156,57 | 157,57 | 157,386 | 160,35 | 160,35 |
| - условного | Тыс. т.у.т | 115,58 | 115,58 | 116,31 | 117,056 | 113,047 | 110,64 | 110,64 |

»

IV Изложить в новой редакции п.7.1. Книги 1:

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделах 4, 5  была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления реконструкции источника тепловой энергии (ООО «ХКС») составляет 149 092 тыс. руб.»

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления технического перевооружения источника тепловой энергии (электрокотельная №1, р.п. Черемушки), составляет 405 128,7 тыс. руб.»

V Изложить в новой редакции Таблицу 7.1 Книги 1:

«

| Реконструкция источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2022 гг. | 2023- 2027 гг. |
| р.п.Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды электрокотельной №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168750 |
| 2 | Реконструкция электрокотельной №1 установкой 3-х электрокотлов КЭВ-6000/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27455,65 |
| 3 | Техническое перевооружение электрокотельной №1 п. Черемушки инв. №009. Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12717,40 | 0 |
| 4 | Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды Электрокотельной №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168750 |
| 5 | Реконструкция электрокотельной №1 установкой 3-х электрокотлов КЭВ-6000/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27455,65 |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка в систему освещения вспомогательных помещений датчиков присутствия для автоматического местного управления освещением |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2 | Замена ламп ДРЛ, накаливания и люминесцентных в светильниках внутреннего и наружного освещения энергосберегающими лампами |  |  |  |  |  | 2248 |  |
| 3 | Установка приборов учета на собственных объектах теплопотребления |  |  |  |  |  | 2500 |  |
| 4 | Реконструкция группы питательных насосов с заменой насоса ПЭ-100-56 на насос ПЭ-65-40, |  |  |  |  |  | 1717 |  |
| 5 | Реконструкция багерных насосов с заменой насоса ГрАД 900 на насос ГрАД 400 |  |  |  |  |  | 1827 |  |
| 6 | Модернизация котельной ООО «ХКС» с установкой водогрейного котла производительностью 50 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 20000 | 100000 |
| 7 | Оптимизация работы тягодутьевых устройств за счет внедрения частотно-регулируемого привода |  |  |  |  |  | 4000 |  |
| 8 | Модернизацию электрооборудования секций ТП 10-1, ТП 10-2 |  |  |  |  |  | 4500 |  |
| 9 | Модернизацию электрооборудования насосов котельного цеха в части замены контакторов на устройство плавного пуска |  |  |  |  |  | 1000 | 4000 |
| 10 | Модернизацию электрооборудования питателей сырого угля на водогрейных котлах КВТК-100-150-5 ст.№ 4, 5 и паровом котле БКЗ 75-39 ФБ ст.№1 |  |  |  |  |  | 2000 | 4000 |
| 11 | Модернизацию котлов КВТК-100-150-5 ст.№ 4, 5, БКЗ 75-39 ФБ ст.№1,2 по установки кислородомеров |  |  |  |  |  | 1200 |  |

»

VI Изложить в новой редакции п.7.2. Книги 1:

Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 5, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления реконструкции (технического перевооружения) тепловых сетей (г. Саяногорск), составляет 199093,04 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления строительства тепловых сетей (г. Саяногорск), составляет 459 947,25 тыс. руб.

VII Изложить в новой редакции Таблицу 7.2 Книги 1:

«

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблице 7.2.

| 1. Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2022 гг. | 2023- 2027 гг. |
| ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок тепловой сети от ТК-13М до ТК-20М Ду600 длиной 798 м |  |  |  |  |  |  | 60168,5 |
| Участок тепловой сети от ТК-20М до ТК-7П Ду400 длиной 626 м |  |  |  |  |  |  | 60168,5 |
| Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина г. Саяногорск, Ду 500, 502,7м |  |  |  |  |  | 35006,0 |  |
| Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-23 до ТК-14 по ул. Транспортная г. Саяногорск, Ду 300, 250, 1224м |  |  |  |  |  | 19638,39 | 24111,65 |
| 2. Строительство тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |
| участок тепловой сети от ТК-7П по ул.Успенского до ТК2-1 Ду400 длиной 938 м |  |  |  |  |  |  | 50660 |
| Тепловая сеть 6-го микрорайона |  |  |  |  |  |  | 144582,43 |
| ЦТП-1 |  |  |  |  |  |  | 6500 |
| ЦТП-2 |  |  |  |  |  |  | 5500 |
| ТНС-3 |  |  |  |  |  |  | 29 000 |
| Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |
| участок тепловой сети от ТК-135 Ду 100 длиной 120м (Ледовый дворец) |  |  |  |  |  |  | 4851,22 |
| участки тепловой сети для подключения перспективных потребителей в период 2023-2027гг., указанные в п.6.2 |  |  |  |  |  |  | 173853,6 |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция дефектных участков тепловой изоляции на тепловой сети от котельной ООО «ХКС» до ТНС г. Саяногорск |  |  |  |  |  | 21000 | 24000 |

»

VIII Изложить в новой редакции раздел 10 Книги 1:

«Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

10.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)и перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию в порядке, установленном №190 – ФЗ «О теплоснабжении».

В р.п.Черёмушки бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей г.Саяногорска и р.п.Майна приведены в таблице 1.43

В связи с тем, что в г.Саяногорск и р.п. Майна имеется одна теплоснабжающая организация ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго», предлагается выявленные тепловые сети передать в эскплуатационную ответственность ОП «СТС» АО «Байкалэнерго»

Таблица 1.43 – Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

| Инв.номер | Наименование | по факту | по паспорту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саяногорск |  |  |  |  |
|  | Советский мкр., участок от ТК-1 до внешней стены дома №40 |  |  |  |
| р.п.Майна |  |  |  |  |
| 1. | Участок тепловой сети к д.№18 по ул.Калинина |  |  |  |
| 2. | Выявленные сети гвс в п.Майна: в 2-х трубном исчислении (пропущены при инвентаризации) |  |  |  |
| 14569 | ТК26÷ ул. Гагарина, 53 | Ø57-12,5м, Ø45- 12,5м | 0 | к данным домам 4-хтрубная пркладка; 2трубы-отопление, 2трубы- гвс |
| 14640 | ТК46Д/÷ ул.Щетинкина, 4 | Ø32-5м | 0 |  |
| 14649 | ТК23а÷ ул.Енисейская, 14 | Ø25-12,7м | 0 |  |
| 14649 | ТК23÷ ул.Енисейская, 16 | Ø25-16,5м | 0 |  |
| 14652 | ТК121А÷ ул.Ворошилова, 5 | Ø45-26,7м | 0 |  |
|  | Итого | 85,9 | 0 |  |
| 3 | Пропущена т/сеть при инвентаризации: |  |  |  |
| б/н | переулок Изыскателей ТК58÷ ТК58в к ул.Пристанской | Ø108-6м | пропущен при инвентаризации | возможно присоединение к инв. №14558 или 14563 |
| (к 14585)? | ТК130а÷ ул.Ленина÷ д.38 . | Ø57-17,1м в канале через дорогу | не числится | проложена в 2016г. |
|  |  | Ø57-17,1м в подвале д.38 |  | вместоТК24б÷д.38 |
| 4. | Переведены в недействующие т/сети (отключены, дома снесены): |  |  |  |
| 14569 | ТК100÷ ТК100б ул.Короленко | Ø45-41,5м |  |  |
| 14569 | ТК100б÷ ул.Короленко, 31 | Ø45-2,2м |  |  |
| 14569 | ТК102А÷ ул.Короленко, д.32 | Ø45-4,0м |  | Может списать уже? |
| 14572/14642 | ТК31А ÷ ул.Короленко, 36 | Ø45-17м |  |  |
| 14629 | ТК2а÷ Калинина, 16 | Ø45-21,8м |  |  |
| 5. | Ошибка при инвентаризации (участок т/сети исключен) |  |  |  |
| 14634 | от ТК24 к ул. Енисейская,18 | Ø45-14,6м | входит в инв. №14560 | необходимо исключить из инв.№14634 |