ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________2021 № _________

Российская Федерация

Республика Хакасия

Глава муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң пазы

Саяногорск город

Об утверждении актуализированной

на 2022 год схемы теплоснабжения

муниципального образования

город Саяногорск на срок до 2027 года

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статьей 30  Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную на 2022 год схему теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования г. Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

| Глава муниципального образования город Саяногорск |  | М.А. Валов |
| --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по правовым вопросам |  | Э.М.Сергиенко |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству |  | С.А.Борисов |
| Управляющий делами Администрации муниципального образования г. Саяногорск |  | А.Г.Козловская |
| И.о.руководителя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска |  | Н.В.Непомнящий |

Рассылка: дело, КЖКХ и Т,  членам комиссии

Проект размещен на официальном сайте для независимой антикоррупционной экспертизы с 30.04.2021 по 14.05.2020.

- Исп.: Целуковская Л.В.

тел.2-06-93

Приложение №1

к постановлению Главы

муниципального образования

город Саяногорск

от_____________№_______

ПРОЕКТ

актуализации на 2022 год

схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года

Книга 1. Схема теплоснабжения. Книга 1. Схема теплоснабжения.

пункт 4.3  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения  дополнить абзацами следующего содержания:

«С целью повышения эффективности и надежности работы источников теплоснабжения предлагается проведение мероприятий:

на котельной ООО «ХКС»:

1. Установка приборов учета собственных нужд котельной ООО "ХКС";

2. Замена подогревателя ПХВ ПП-1-53-7-II ст.№2;

3. Замена подогревателя ПХВ ПП-1-53-7-II ст.№1;

4. Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №1;

5. Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №2.»

пункт 4.9 Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения дополнить абзацами следующего содержания:

- Строительство камеры   узла коммерческого учета тепловой энергии в районе котельной ИП Басков В.В. (ПИР, СМР);

- Приобретение автотранспорта – илососная машина КО-524 на шасси МАЗ-5340;

- Приобретение автотранспорта – автомобиль МАВР (мастерская аварийно- восстановительных работ) - 3 ед.

пункт 5.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения»

исключить  мероприятие:

«Техническое перевооружение следующих участков тепловой сети:   от ТК-24М до ТК-21М по ул. Ленина, г. Саяногорск, Ду 500, протяженность 502,7м;»

Включить «Техническое перевооружение участка тепловой сети от НО-4 до ТК-21 М, Ду 500, L-371 м».

Данный пункт дополнить мероприятием:

Техническое перевооружение  (реконструкция) существующих тепловых сетей, с восстановлением благоустройства

| № пп | г.Саяногорск |
| --- | --- |
| 1 | Участок тепловой сети от ТК-7 до ТК-10, протяженностью от ТК-7 до ТК-8 63м, D= 273мм, от ТК-8 до ТК-10 - 96м, D= 219мм |
| 2 | Участок тепловой сети от ТК-28 до конца ж/д 21 протяженностью 110м, D= 89, 76мм |
| 3 | Участок тепловой сети от ТК-38 до жилого дома №4 протяженностью от ТК-38 до ТК-38'- 28м, D= 133, от ТК-38' до ж/д №4 - 10м , D= 89мм |
| 4 | Участок тепловой сети от ТК-4 через ТК-4' до здания жилого дома №10(муз. Школа) протяженностью - 120м , D= 89мм |
| 5 | Участок тепловой сети от ТК-1 до фундамента здания 1 протяженностью - 47м , D= 89мм |
| 6 | Участок тепловой сети от ТК-1 до внешней стены дома №40 протяженностью - 22м , D= 108мм |
| 7 | Участок тепловой сети от ТК-25 до ТК-2 74м, D= 133мм, от ТК-2 до ж/д №23 - 20м, от ТК-2 до ТК-3 50м, D= 108мм |
| 8 | Участок тепловой сети от ТК-3 до ж/д 21 - 49м, D= 108мм |
| 9 | Участок тепловой сети от ТК-8 до ТК-8-1 - 20м,D= 219мм от ТК-8-1 до ТК-9 - 36м, D= 159мм |
| 10 | Участок тепловой сети от ТК3 через ТК20 до ТК-21 - 84м, D= 133мм |
| 11 | Участок тепловой сети от ТК21 до фундамента жилого дома 13 - 39м, D= 57мм |
| 12 | Участок тепловой сети от ТК6 на территории земельного участка 32 до фундамента здания 52(Школа №9)- 82м, D= 76мм |
| 13 | Участок тепловой сети от ввода в жилой дом 49 тепловой сети инв.№ 230049А через подвал жилого дома 49 до фундамента жилого дома 48 - 64м, D= 108мм |
| 14 | Участок тепловой сети от ТК27 через ТК28 до фундамента жилого дома 9 - 60м, D= 76, 108мм |
| 15 | Участок тепловой сети от ТК18 (на территории земельного 9Б) до фундамента жилого дома 19 - 103м, D= 108мм |
| 16 | Участок тепловой сети от ТК-19М до ТК-19 - 90м, D= 159мм |
| 17 | Участок тепловой сети от ТК-25 до ТК-26- 70м, D=219мм |
| 18 | Участок тепловой сети от ТК-5 до ж/д №27 - 93м, D=89мм |
| 19 | Участок тепловой сети от ТК-53 через подвал жилого дома 15 (без эл.узлов) до фундамента жилого дома 16 - 142м, D=89мм |
|  | р.п. Черемушки |
| 20 | Участок тепловой сети от ТК27 через ТК27а до фундаментов жилых домов 55,56,57,58, от ТК28 до фундаментов жилых домов 59,60 , протяженностью 347,5 м, D=32,40,57,76мм |
| 21 | Участок тепловой сети от ТК 3 до ТК 16 протяженностью 40 м, D= 133мм |
| 22 | Участок тепловой сети от ТК19а через ТК19 до ТК18, от ТК19 до ТК19к протяженностью 455,2м, D=108,76,57 мм |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Пункт 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах МО г. Саяногорск по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Таблица 6.2     Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной ООО «ХКС» изложить  в следующей редакции:

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 гг. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 402 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 681,019 | 732,037 | 713,188 | 651,338 | 675076 | 675,076 | 675,076 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 612,049 | 655,742 | 637,586 | 580,169 | 621,387 | 621,387 | 621,387 |
| Суммарный годовой расход топлива котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 157,386 | 173,94 | 163,67 | 146,60 | 173,962 | 173,962 | 173,96 |
| - условного | Тыс. т.у.т | 113,047 | 123,659 | 119,57 | 109,377 | 119,285 | 119,285 | 119,285 |

Таблица  6.11  «Объемы полезного отпуска, покупной и выработанной тепловой энергии и теплоносителя для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» за 2018-2020гг. изложить  в следующей редакции.

| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2018г | Факт 2019г | Факт 2020г | Среднее 2018-2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия от угольной котельной рп Майна |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 49799 | 46464 | 45634 | 47299 |
| Фактические потери | Гкал | 20066 | 20560 | 20541 | 20469 |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 11574 | 12053 | 12087 | 11905 |
| Тепловая энергия от электрокотельной рп Черемушки |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 72722 | 70127 | 64132 | 68994 |
| Фактические потери | Гкал | 11660 | 16454 | 12244 | 13453 |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 8877 | 9062 | 9381 | 9107 |
| Тепловая энергия от угольной котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 278528 | 249567 | 214870 | 247655 |
| Фактические потери | Гкал | 60747 | 43561 | 22062 | 42123 |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 24642 | 27206 | 27971 | 26606 |
| Тепловая энергия ИП Басков В.В. г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 103351 | 103983 | 95513 | 100949 |
| Фактические потери | Гкал | 23335 | 31497 | 28975 | 27936 |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 11862 | 13466 | 13606 | 12978 |
| Тепловая энергия по ОП «СТС» АО « Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 122521 | 116591 | 109767 | 116293 |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 381880 | 353550 | 310383 | 348604 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 381515 | 352976 | 330344 | 354945 |
| Фактические потери | Гкал | 1160487 | 112071 | 83822 | 103980 |
| Утвержденные нормативные потери | Гкал | 56955 | 61787 | 63044 | 60595 |
| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2018г | Факт 2019г | Факт 2020г | Среднее 2018-2020г |
| Теплоноситель от угольной котельной рп Майна |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 126391 | 131496 | 141453 | 133113 |
| Фактические потери | куб.м | 88307 | 92414 | 102404 | 94375 |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 10637 | 10382 | 10441 | 10487 |
| Теплоноситель от электрокотельной рп Черемушки |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 175411 | 181536 | 184147 | 180365 |
| Фактические потери | куб.м | 1592 | 20076 | 32716 | 18128 |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 11546 | 11474 | 11455 | 11492 |
| Теплоноситель от котельной ООО «ХКС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 691405 | 716865 | 675800 | 694690 |
| Фактические потери | куб.м | 64547 | 118168 | 146350 | 109688 |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 55834 | 55436 | 55436 | 55568 |
| Теплоноситель от котельной ИП Басков В.В. г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 220238 | 270964 | 281411 | 257538 |
| Фактические потери | куб.м | 19176 | 70375 | 81340 | 56964 |
| Утвержденные нормативные потери | куб.м | 22797 | 22470 | 22470 | 22579 |
| Теплоноситель по ОП «СТС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 301 802 | 313 032 | 325 600 | 313 478 |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 911 643 | 987 829 | 957 211 | 952 228 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 1 027 161 | 987 286 | 907 429 | 973 959 |
| Фактические потери | куб.м | 173 622 | 301 033 | 362 810 | 279 155 |
|  | куб.м | 100 814 | 99 762 | 99 801 | 100 126 |

Реализация тепловой энергии ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» в 2022г планируется в количестве 354 945 Гкал.

Нормативные потери тепловой энергии на 2022г. утверждены в количестве- 63 044 Гкал (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия от 08.05.2019 №090-199-п на период регулирования 2019-2023гг).

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Пункт 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе дополнить :

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделах 4,5 была проведена оценка финансовых потребностей. Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления реконструкции источника тепловой энергии (ООО «ХКС» г.Саяногорск)  дополнительно составляет 37 313 тыс. руб.

Расшифровка дополнительных финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.1

:

| Реконструкция источников |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
|  |  | 2022-2023гг. |
| 1 | Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №1 | 12 031 |
| 2 | Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №2 | 12 512 |
| 3 | Замена подогревателя ПХВ ПП-1-53-7-II ст.№1 | 1 529 |
| 4 | Замена подогревателя ПХВ ПП-1-53-7-II ст.№2 | 1 590 |
| 5 | Установка приборов учета собственных нужд котельной ООО «ХКС» | 9 651 |

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения, составляет 24 625 тыс. руб.

Расшифровка  дополнительных финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.1.1

Таблица 7.1.1 Финансовые потребности по видам мероприятий

| Достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
|  | 2022-2023гг. |
| Строительство камеры и монтаж узла коммерческого учета тепловой энергии в районе котельной ИП Басков В.В. | 4 535 |
| Приобретение автотранспорта – Илососная машина КО-524 на шасси МАЗ-5340 | 5 472 |
| Приобретение автотранспорта – автомобиль МАВР (мастерская аварийно- восстановительных работ) - 3 ед. | 14 618 |

Пункт.7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе изложить в следующей редакции.

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 5, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления технического перевооружения (реконструкции)  тепловых сетей и насосных станций составляет 232 564,13 тыс.руб.

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.3».

Таблица 7.3 Финансовые потребности для технического перевооружения (реконструкции )

| Реконструкция тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |
|  | 2020-2023 гг. | 2024-2027 гг. |
| ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» |  |  |
| г. Саяногорск |  |  |
| Участок тепловой сети от ТК-13М до ТК-20М |  | 60168,5 |
| Участок тепловой сети от ТК-20М до ТК-7П |  | 60168,5 |
| Техническое перевооружение участка тепловой сети от НО-4 до ТК-21 М, Ду 500, L-371 м по ул. Ленина | 27853,10 |  |
| Участок тепловой сети от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная | 38927,76 | 38446,27 |
| Разработка и внедрение программного комплекса ZULU termo для выполнения гидравлических расчетов, связанных с оптимизацией режимов работы тепловых сетей | 4000 |  |
| Замена сетевого насоса на ТНС-2 г.Саяногорска | 3000 |  |

Раздел 10. Решение по безхозяйным сетям

Пункт 10.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» изложить  в следующей редакции:

«На 01.03.2021 года в рп. Черемушки безхозяйные тепловые сети не обнаружены. Перечень безхозяйных  тепловых сетей в рп Майна и г.Саяногорске приведены в таблице 1.43.

В связи с тем, что в рп. Майна  и г.Саяногорске имеется одна теплоснабжающая организация  Обособленное подразделение  «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» (далее ОП «СТС» АО «Байкалэнерго»), безхозяйные тепловые сети передать в эксплуатационную ответственность ОП «СТС» АО «Байкалэнерго».

Таблица 1.43

Перечень безхозяйных тепловых сетей (по состоянию на 01.03.2021г.)

| № п/п | Адрес (местоположение) | Протяженность (м) | Кадастровый номер | Дата принятия к учету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саяногорск |  |  |  |  |
| 1 | Российская, Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Ленинградский мкрн., д.50 | 73 | 19:03:040201:224 | 14.08.2020 |
| 2 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул.Транспортная, от ТК22-9 до фундамента жилого дома 6 | 5 | 19:03:040302:1854 | 06.11.2019 |
| 3 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский мкр., по подвалу д. 34Б, от ввода с ТК8ꞌ до д.34М | 4,5 | - | - |
| 4 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский мкр., от ввода с ТК-13 до д.25Б | 21,4 | - | - |
| 5 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Центральный мкр., по подвалу д.1, от ввода с ТК2ꞌ до наружной стены художественной школы | 200 | - | - |
| 6 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Центральный мкр., по подвалу д.34/1, от ввода с ТК-36 до д.10-34/2 | 5,2 | - | - |
| 7 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Центральный мк., по подвалу д.8, от ввода с ТК27 до д.8В | 6,7 | - | - |
| 8 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Ленинградский мкр., по подвалу д.1, от ввода с Т1ꞌ до д.1А | 194,6 | - | - |
| 9 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Ленинградский мкр., по подвалу д.47, от ввода с ТК19 до здания аптеки №5 | 150,7 | - | - |
| 10 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский мкр., по подвалу д.29, от ввода с ТК-29 до д.30 | 71,2 | - | - |
| 11 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Заводской мкр., по подвалу д.23, от ввода в д.22 до наружной стены д.23 | 48,6 | - | - |
| 12 | Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Заводской мкр., по подвалу д.24, от ввода в д.25 до наружной стены д.24 | 102 | - | - |
| рп.Майна |  |  |  |  |
| 1 | Российская Федерация, Республика Хакасия, рп.Майна, от камеры ТК64Б до фундамента дома №10 по ул.Пристанская | 14 | 19:03:060104:5410 | 17.12.2020 |
| 2 | Российская Федерация, Республика Хакасия, рп.Майна, от ТК-52(А) по ул.Островского до дома №57 по ул.Горького | 88 | 19:03:060104:5350 | 07.11.2019 |
|  | Итого по тепловым сетям: | 984,9 |  |  |

Книга 2, ТОМ I. - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск.

Пункт 1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних лет.

Таблицу 1.55 Динамика утвержденных (экономически обоснованных без НДС) тарифов для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» изложить в следующей редакции:

|  | ед. изм. | тариф на тепловую энергию |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость | Рост % |
| 1 полугодие 2019 | руб. Гкал | 1968,67 | 0% |
| 2 полугодие 2019 | руб. Гкал | 2039,40 | +3,6% |
| 1 полугодие 2020 | руб. Гкал | 2039,40 | 0% |
| 2 полугодие 2020 | руб. Гкал | 2039,40 | 0% |
| 1 полугодие 2021 | руб. Гкал | 1946,66 | -4,5% |
| 2 полугодие 2021 | руб. Гкал | 1946,66 | 0% |
| 2022 (прогноз) | руб. Гкал | 2125,06 | +9,2% |

Управляющий

делами Администрации муниципального

образования г.Саяногорск 						         А.Г. Козловская