Приложение

к постановлению Главы

муниципального образования

город Саяногорск

от_____________№_______

Схема

теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск

на срок до 2027 года, актуализированная на 2023 год

Книга 1. Схема теплоснабжения. Книга 1. Схема теплоснабжения.

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

пункт 4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения  дополнить абзацами следующего содержания:

«С целью повышения эффективности и надежности работы источников теплоснабжения предлагается проведение мероприятий:

на котельной ООО «ХКС»:

- Замена баков хранения серной кислоты №№1,2,3;

- Замена аспирационных установок №№1-10 в цехе топливоподачи;

- Замена котлоагрегата марки КВТК 100-150-5 ст.№3.

на электрокотельной №1рп Черемушки:

- Замена бака- аккумулятора V=500м3, ст.№БАГВ-1.

Пункт 4.8 «Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и террористической защищенности объектов ТЭК» дополнить абзацами следующего содержания:

- Модернизация системы пожарной сигнализации. Паробойлерная с бытовыми помещениями по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 7ж.

- Модернизация системы пожарной сигнализации. Угольная котельная по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Промышленная, 32.

- Модернизация системы пожарной сигнализации. Электрокотельная №1  по адресу: РХ, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 50.

- Модернизация системы пожарной сигнализации. Электрокотельная №2  по адресу: РХ, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 53.

- Установка системы видеонаблюдения  на котельной ООО «ХКС».700

Пункт 5.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения»

Включить  мероприятия:

1. «Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-12, Ду 500, Ду 700,    L-4181 м, г.Саяногорск»;

2.  «Реконструкция тепловой сети  по ул.Курейская, ул.Лесная: от ТК-1 в районе дома №21 через ТК-5 до дома №7, от ТК-5 до ТК-15, от ТК-15 до дома №1, г.Саяногорск».

Пункт 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах МО г. Саяногорск по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Таблица 6.2     Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной ООО «ХКС» читать в следующей редакции:

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2027 гг. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 402 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 732,037 | 713,188 | 651,338 | 700,633 | 691,639 | 691,639 | 691,639 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 655,742 | 637,586 | 580,169 | 618,359 | 612,038 | 612,038 | 612,038 |
| Суммарный годовой расход топлива :::котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 173,94 | 163,67 | 146,60 | 164,5 | 168,445 | 168,445 | 168,445 |
| - условного | Тыс. т.у.т | 123,66 | 119,57 | 109,39 | 117,739 | 116,227 | 116,227 | 116,227 |

Таблица  6.11  «Объемы полезного отпуска, покупной и выработанной тепловой энергии и теплоносителя для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» за 2019-2021гг читать в следующей редакции.

| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2019г | Факт 2020 | Факт 2021г | План 2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия от угольной котельной рп Майна |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 46464 | 45634 | 48663 | 46920 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 21937 | 22346 | 22917 | 22400 |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 20560 | 20541 | 22797 | 21299 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  |  | 15961 | 15961 |
| Тепловая энергия от электрокотельной рп Черемушки |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 70127 | 64132 | 69734 | 67998 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 52415 | 50174 | 56491 | 53027 |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 16454 | 12244 | 11404 | 13367 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  |  | 10452 | 10452 |
| Тепловая энергия от угольной котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 249567 | 214870 | 250989 | 238475 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 206621 | 191725 | 200112 | 199486 |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 43561 | 22062 | 49791 | 38471 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  |  | 31513 | 31513 |
| Тепловая энергия ИП Басков В.В. г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 103983 | 95513 | 101319 | 100272 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 72002 | 66099 | 76499 | 71533 |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 31497 | 28975 | 24349 | 28274 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  |  | 17270 | 17270 |
| Тепловая энергия по ОП «СТС» АО « Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 116591 | 109766 | 118397 | 114918 |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 353550 | 310383 | 352308 | 338747 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 352976 | 330344 | 356019 | 346446 |
| Фактические потери | Гкал | 112071 | 83822 | 108341 | 101411 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  |  | 75196 | 75196 |
| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2019г | Факт 2020г | Факт 2021г | План 2023г |
| Теплоноситель от угольной котельной рп Майна |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 131496 | 141453 | 107967 | 126972 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 36751 | 36697 | 39352 | 37600 |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 92414 | 102404 | 66895 | 87238 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  |  | 11616 | 11616 |
| Теплоноситель от электрокотельной рп Черемушки |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 181536 | 184147 | 173518 | 179734 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 160386 | 150338 | 155467 | 155397 |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 20076 | 32716 | 16434 | 23075 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  |  | 12801 | 12801 |
| Теплоноситель от котельной ООО «ХКС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 716865 | 675800 | 704381 | 699015 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 591670 | 522434 | 507545 | 540550 |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 118168 | 146350 | 189818 | 151445 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  |  | 56697 | 56697 |
| Теплоноситель от котельной ИП Басков В.В. г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 270964 | 281411 | 233611 | 261995 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 198478 | 197961 | 190739 | 195726 |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 70375 | 81340 | 40761 | 64159 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  |  | 26653 | 26653 |
| Теплоноситель по ОП «СТС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 313032 | 325600 | 281485 | 306706 |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 987829 | 9272111 | 937992 | 961010 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 987285 | 907430 | 893103 | 929273 |
| Фактические потери | куб.м | 301033 | 362810 | 313908 | 325917 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  |  | 107767 | 107767 |

Реализация тепловой энергии ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» в 2023г планируется в количестве 346 446 Гкал.

Нормативные потери тепловой энергии на 2023г, полученные в результате испытаний составляют 75 196 Гкал, теплоносителя 107 767 куб.м.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Пункт 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе дополнить :

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделах 4,5 была проведена оценка финансовых потребностей. Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления реконструкции источника тепловой энергии  дополнительно составляет 1 039 658 тыс. руб.

Расшифровка дополнительных финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.1»

| Реконструкция источников |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный дополнительный объем инвестиций, тыс. руб. |
|  |  | 2023-2027гг. |
| 1 | Замена баков хранения серной кислоты №№1,2,3; котельная ООО «ХКС» | 10 000 |
| 2 | Замена аспирационных установок №№1-10 в цехе топливоподачи; котельная ООО «ХКС» | 15 000 |
| 3 | Замена котлоагрегата марки КВТК 100-150-5 ст.№3 ; котельная ООО «ХКС» | 1 000 000 |
| 4 | Замена бака – аккумулятора V=500м3, ст.№БАГВ-1, электрокотельная №1 | 14 658 |

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения,  дополнительно составляет 1839 тыс. руб.

Расшифровка  дополнительных финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.1.1

Таблица 7.1.1 Финансовые потребности по видам мероприятий

| Достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный дополнительный объем инвестиций, тыс. руб. |
|  | 2023-2024гг. |
| Паробойлерная с бытовыми помещениями по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 7ж -Модернизация системы пожарной сигнализации; | 155 |
| Угольная котельная по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Промышленная, 32 Модернизация системы пожарной сигнализации; | 469 |
| Электрокотельная №1 по адресу: РХ, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 50 Модернизация системы пожарной сигнализации; | 292 |
| Электрокотельная №2 по адресу: РХ, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 53 Модернизация системы пожарной сигнализации; | 223 |
| Установка системы видеонаблюдения на котельной ООО «ХКС» | 700 |

Пункт.7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе изложить в следующей редакции.

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 5, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления технического перевооружения (реконструкции)  тепловых сетей и насосных станций  дополнительно составляет 595 851 тыс.руб.

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.3».

Таблица 7.3 Финансовые потребности для технического перевооружения (реконструкции )

| Объект строительства | Ориентировочный дополнительный объем инвестиций, тыс. руб |
| --- | --- |
|  | 2023-2027 гг. |
| Реконструкция тепловой сети по ул.Курейская, ул.Лесная: от ТК-1 в районе дома №21 через ТК-5 до дома №7, от ТК-5 до ТК-15, от ТК-15 до дома №1, г.Саяногорск». | 45 851 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-12, Ду 500, Ду 700, L-4181 м, г.Саяногорск | 550 000 |

Раздел 10. Решение по безхозяйным сетям

Пункт 10.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" изложить  в следующей редакции:

«На 22.02.2022 года в рп. Черемушки безхозяйные тепловые сети не обнаружены. Перечень безхозяйных  тепловых сетей в рп Майна и г.Саяногорске приведены в таблице 1.43.

В связи с тем, что в рп. Майна  и г.Саяногорске имеется одна теплоснабжающая организация  Обособленное подразделение  «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» (далее ОП «СТС» АО «Байкалэнерго»), безхозяйные тепловые сети передать в эксплуатационную ответственность ОП «СТС» АО «Байкалэнерго.

Таблица 1.43

Перечень безхозяйных тепловых сетей (по состоянию на 22.02.2022.)

| № п/п | Адрес (местоположение) | Протяженность (м) | Кадастровый номер | Дата выявления | Дата принятия к учету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РХ, г.Саяногорск, Ленинградский мкрн., д.50 от ТК5-1 до наружной стены здания | 73 | 19:03:040201:224 | 13.05.2019 | 14.08.2020 |
| 2 | РХ, г.Саяногорск, ул.Транспортная, от ТК22-9 до фундамента жилого дома 6 | 39, факт 76 | 19:03:040302:1994 | 28.06.2021 | 20.09.2021 |
| 3 | РХ, г.Саяногорск, Советский мкр., по подвалу д. 34Б, от ввода с ТК8 до д.34М | 4,5 | - | 11.06.2020 | - |
| 4 | РХ, г.Саяногорск, Советский мкр., от ввода с ТК-13 до д.25Б | 21,4 | - | 11.06.2020 | - |
| 5 | РХ, г.Саяногорск, Центральный мкр., по подвалу д.1, от ввода с ТК2 до наружной стены художественной школы | 200 | - | 11.06.2020 | - |
| 6 | РХ, г.Саяногорск, Центральный мкр., по подвалу д.34/1, от ввода с ТК-36 до д.10-34/2 | 5,2 | - | 11.06.2020 | - |
| 7 | РХ, г.Саяногорск, Центральный мк., по подвалу д.8, от ввода с ТК27 до д.8В | 6,7 | - | 11.06.2020 | - |
| 8 | РХ, г.Саяногорск, Ленинградский мкр., по подвалу д.1, от ввода с Т1ꞌ до д.1А | 194,6, факт 185 | 19:03:040201:6258 | 11.06.2020 | 20.09.2021 |
| 9 | РХ, г.Саяногорск, Енисейский мкр., от ТК-33 через ТК-40 до фундамента жилого дома 10А | 102 | 19:03:040209:4425 | 28.06.2021 | 20.09.2021 |
| 10 | РХ, г.Саяногорск, Советский мкр., по подвалу д.29, от ввода с ТК-29 до д.30 | 71,2 | - | 11.06.2020 | - |
| 11 | РХ, г.Саяногорск Заводской мкр., по подвалу д.23, от ввода в д.22 до наружной стены д.23 | 48,6 | - | 11.06.2020 | - |
| 12 | РХ, г.Саяногорск, Заводской мкр., по подвалу д.24, от ввода в д.25 до наружной стены д.24 | 102, факт 87 | - |  | - |
| 13 | РХ, г.Саяногорск Интернациональный мкр., от ТК-3М до фундамента жилого дома №25 | 8, факт 2 | 19:03:040206:3751 | 28.06.2021 | 20.09.2021 |
| 14 | РХ, г.Саяногорск, Центральный мкр., от ТК-15М до фундамента жилого дома13, от ТК-17М1 до фундамента жилого дома32, от ТК -18М ( в районе земельного участка 50) до фундамента жилого дома 36, от ТК-16М до фундамента жилого дома 38, от ТК-32 до фундамента жилого дома 39 | 305, факт 273 | 19:03:040203:5104 | 28.06.2021 | 20.09.2021 |
| 15 | РХ, г.Саяногорск, от ТК16-3 по ул.Песочная до врезки к дому 8а | 76, факт 91 | 19:03:040302:1995 | 28.06.2021 | 20.09.2021 |
| рп.Майна |  |  |  |  |  |
| 1 | РХ, рп.Майна, ул.Пристанская,д.10 от ТК-64Б до д. №10 | 14 | 19:03:060104:5410 | 05.09.2018 | 17.12.2020 |
| 2 | РХ, рп.Майна, ул.Ленина,от ТК-131 до ТК-10 | 258 |  | 28.06.2021 | 20.09.2021 |
|  | Итого по тепловым сетям: | 1529,2; факт 1525,6 |  |  |  |

Книга 2, ТОМ I. - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск.

Пункт 1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних лет.

Таблицу 1.55 Динамика утвержденных (экономически обоснованных без НДС) тарифов для ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» изложить в следующей редакции

| Период | ЭОТ тариф руб.Гкал | Рост % | Тариф для категории потребителей «население» | Рост % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие 2020 | 2039,40 | 0% | 1846,07 |  | Утв. тариф |
| 2 полугодие 2020 | 2039,40 | 0% | 1916,67 | 3,82% | Утв. тариф |
| 1 полугодие 2021 | 1946,66 | -4,55% | 1916,67 | 0% | Утв. тариф |
| 2 полугодие 2021 | 1946,66 | 0% | 1946,66 | 1,56% | Утв. тариф |
| 1 полугодие 2022 | 1946,66 | 0% | 1946,66 | 0% | Утв. тариф |
| 2 полугодие 2022 | 2079,95 | 6,85% | 2010,9 | 3,3% | Утв. тариф |
| 1 полугодие 2023 | 2079,95 | 0% | 2010,9 | 0% | План |
| 2 полугодие 2023 | 3327,70 | 59,99% | 2091,34 | 4,0% | План |

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Таблицы 8.1, и 8.2 изложить в следующей редакции

Таблица 8.1 Результаты расчета вероятности безотказной работы систем централизованного теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Котельная ООО "ХКС" г. Саяногорск | 0,9998448 | 0,9998323 | 0,9998192 | 0,9998055 | 0,9997911 | 0,9997761 | 0,9997605 | 0,9997442 |
| Котельная ИП Басков В.В. г. Саяногорск | 0,9997736 | 0,9997582 | 0,9997421 | 0,9997255 | 0,9997082 | 0,9996902 | 0,9996715 | 0,9996522 |
| Котельная рп.Майна | 0,9997113 | 0,9996935 | 0,9996751 | 0,9997284 | 0,9997113 | 0,9996935 | 0,9996751 | 0,9996560 |
| Электрокотельные рп. Черемушки | 0,9998651 | 0,9998542 | 0,9998428 | 0,9998308 | 0,9998183 | 0,9998053 | 0,9997917 | 0,9997775 |

Таблица 8.2 Результаты расчета показателя готовности к исправной работе систем централизованного теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ХКС" г. Саяногорск | 0,9710448 |  | 0,9687999 | 0,9664469 |  | 0,9639839 | 0,9614089 |  | 0,9587201 | 0,9559156 |  | 0,9529938 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ИП Басков В.В. г. Саяногорск | 0,9621904 |  | 0,9600838 | 0,9578913 |  | 0,9556115 | 0,9532431 |  | 0,9507850 | 0,9482359 |  | 0,9455944 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная рп. Майна | 0,9556871 |  | 0,9533795 | 0,9509864 |  | 0,9579103 | 0,9556871 |  | 0,9533795 | 0,9509864 |  | 0,9485068 |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельные р.п. Черемушки | 0,9807979 |  | 0,9798009 | 0,9787559 |  | 0,9776620 | 0,9765183 |  | 0,9753242 | 0,9740786 |  | 0,9727810 |  |  |  |  |  |  |  |

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения:

Результаты расчета надежности систем теплоснабжения городского округа Саяногорск соответствуют нормативным значениям. В связи с этим, мероприятия по обеспечению нормативной надежности систем теплоснабжения не требуются.

Внести изменения в пункт 1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Таблицы 1.21; 1,22; 1.23 изложить в следующей редакции.

Таблица 1.21 Принятые и утвержденные температурные графики источников тепловой энергии ГО Саяногорск

| № п/п | Наименование котельной | Температурный график работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО "ХКС" | 150/70 ºC со «срезкой» на 120 ºC |
| 2 | Котельная ИП Басков В.В | 114/70 ºC |
| 3 | Котельная рп. Майна | 95/70 ºC |
| 4 | Электрокотельная №1, №2 рп. Черёмушки | 114/70 ºC |

Таблица 1. 22 Принятый и утвержденный температурный график источника тепловой энергии « Котельная ИП Басков В.В.»

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе при скорости ветра |  |  | Температура после элеватора | Температура в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V = 5 м/сек | V = 10 м/сек | V = 15 м/сек |  |  |
| 8 | 65 | 65 | 65 | 61 | 56 |
| 7 | 65 | 65 | 65 | 61 | 55 |
| 6 | 65 | 65 | 65 | 60 | 54 |
| 5 | 65 | 65 | 65 | 60 | 53 |
| 4 | 65 | 65 | 65 | 60 | 53 |
| 3 | 65 | 65 | 65 | 59 | 52 |
| 2 | 65 | 65 | 65 | 59 | 51 |
| 1 | 65 | 65 | 65 | 59 | 50 |
| 0 | 65 | 65 | 65 | 58 | 50 |
| -1 | 65 | 65 | 65 | 58 | 49 |
| -2 | 65 | 65 | 67 | 58 | 48 |
| -3 | 65 | 67 | 70 | 57 | 47 |
| -4 | 65 | 67 | 69 | 57 | 46 |
| -5 | 66 | 68 | 71 | 58 | 47 |
| -6 | 68 | 70 | 72 | 59 | 48 |
| -7 | 69 | 72 | 74 | 60 | 48 |
| -8 | 71 | 73 | 76 | 62 | 49 |
| -9 | 72 | 75 | 78 | 63 | 50 |
| -10 | 74 | 77 | 79 | 64 | 51 |
| -11 | 76 | 78 | 81 | 65 | 52 |
| -12 | 77 | 80 | 83 | 66 | 52 |
| -13 | 79 | 82 | 84 | 68 | 53 |
| -14 | 80 | 83 | 86 | 69 | 54 |
| -15 | 82 | 85 | 88 | 70 | 55 |
| -16 | 83 | 86 | 89 | 71 | 55 |
| -17 | 85 | 88 | 91 | 72 | 56 |
| -18 | 86 | 89 | 93 | 74 | 57 |
| -19 | 88 | 91 | 94 | 75 | 58 |
| -20 | 89 | 93 | 96 | 76 | 58 |
| -21 | 91 | 94 | 98 | 77 | 59 |
| -22 | 92 | 96 | 99 | 78 | 60 |
| -23 | 94 | 97 | 101 | 79 | 60 |
| -24 | 95 | 99 | 103 | 80 | 61 |
| -25 | 97 | 100 | 104 | 82 | 62 |
| -26 | 98 | 102 | 106 | 83 | 63 |
| -27 | 100 | 104 | 107 | 84 | 63 |
| -28 | 101 | 105 | 109 | 85 | 64 |
| -29 | 102 | 107 | 111 | 86 | 65 |
| -30 | 104 | 108 | 112 | 87 | 65 |
| -31 | 105 | 110 | 114 | 88 | 66 |
| -32 | 107 | 111 | 115 | 89 | 67 |
| -33 | 108 | 113 | 117 | 91 | 67 |
| -34 | 110 | 114 | 119 | 92 | 68 |
| -35 | 111 | 116 | 120 | 93 | 69 |
| -36 | 113 | 117 | 122 | 94 | 69 |
| -37 | 114 | 119 | 123 | 95 | 70 |
| Примечание: Отклонение по температуре воды, поступающей в тепловую сеть +/- 3% ( п.6.2.59 "Правил ТЭТЭ") |  |  |  |  |  |

Таблица 1. 23 Принятый и утвержденный  температурный график источника тепловой энергии «электрокотельная №,2 1рп. Черёмушки»

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе при скорости ветра |  |  | Температура после элеватора | Температура в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V = 5 м/сек | V = 10 м/сек | V = 15 м/сек |  |  |
| 8 | 65 | 65 | 65 | 61 | 56 |
| 7 | 65 | 65 | 65 | 61 | 55 |
| 6 | 65 | 65 | 65 | 60 | 54 |
| 5 | 65 | 65 | 65 | 60 | 53 |
| 4 | 65 | 65 | 65 | 60 | 53 |
| 3 | 65 | 65 | 65 | 59 | 52 |
| 2 | 65 | 65 | 65 | 59 | 51 |
| 1 | 65 | 65 | 65 | 59 | 50 |
| 0 | 65 | 65 | 65 | 58 | 50 |
| -1 | 65 | 65 | 65 | 58 | 49 |
| -2 | 65 | 65 | 67 | 58 | 48 |
| -3 | 65 | 67 | 70 | 57 | 47 |
| -4 | 65 | 67 | 69 | 57 | 46 |
| -5 | 66 | 68 | 71 | 58 | 47 |
| -6 | 68 | 70 | 72 | 59 | 48 |
| -7 | 69 | 72 | 74 | 60 | 48 |
| -8 | 71 | 73 | 76 | 62 | 49 |
| -9 | 72 | 75 | 78 | 63 | 50 |
| -10 | 74 | 77 | 79 | 64 | 51 |
| -11 | 76 | 78 | 81 | 65 | 52 |
| -12 | 77 | 80 | 83 | 66 | 52 |
| -13 | 79 | 82 | 84 | 68 | 53 |
| -14 | 80 | 83 | 86 | 69 | 54 |
| -15 | 82 | 85 | 88 | 70 | 55 |
| -16 | 83 | 86 | 89 | 71 | 55 |
| -17 | 85 | 88 | 91 | 72 | 56 |
| -18 | 86 | 89 | 93 | 74 | 57 |
| -19 | 88 | 91 | 94 | 75 | 58 |
| -20 | 89 | 93 | 96 | 76 | 58 |
| -21 | 91 | 94 | 98 | 77 | 59 |
| -22 | 92 | 96 | 99 | 78 | 60 |
| -23 | 94 | 97 | 101 | 79 | 60 |
| -24 | 95 | 99 | 103 | 80 | 61 |
| -25 | 97 | 100 | 104 | 82 | 62 |
| -26 | 98 | 102 | 106 | 83 | 63 |
| -27 | 100 | 104 | 107 | 84 | 63 |
| -28 | 101 | 105 | 109 | 85 | 64 |
| -29 | 102 | 107 | 111 | 86 | 65 |
| -30 | 104 | 108 | 112 | 87 | 65 |
| -31 | 105 | 110 | 114 | 88 | 66 |
| -32 | 107 | 111 | 115 | 89 | 67 |
| -33 | 108 | 113 | 117 | 91 | 67 |
| -34 | 110 | 114 | 119 | 92 | 68 |
| -35 | 111 | 116 | 120 | 93 | 69 |
| -36 | 113 | 117 | 122 | 94 | 69 |
| -37 | 114 | 119 | 123 | 95 | 70 |
| Примечание: Отклонение по температуре воды, поступающей в тепловую сеть +/- 3% ( п.6.2.59 "Правил ТЭТЭ") |  |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности Управляющего

делами Администрации муниципального

образования г.Саяногорск 						               Е.Ю.Михалева