ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________2022 № _________

Российская Федерация

Республика Хакасия

Глава муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң пазы

Саяногорск город

О назначении публичных слушаний

С целью выявления общественного мнения по существу выносимых на публичные слушания вопросов, обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск и изучения предложений жителей муниципального образования город Саяногорск,  руководствуясь п. 6 ч. 1 ст.6 Федерального закона 27.07.2010 №190-ФЗ  «О теплоснабжении», пунктами 12-14 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования город Саяногорск», утвержденным решением Саяногорского городского Совета депутатов от 21.12.2005 №140, статьёй 30  Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта актуализации на 2023 год схемы теплоснабжения  муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года (приложение №1  к настоящему постановлению).

2. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализации на 2023 год схемы теплоснабжения  муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года в составе:

председатель комиссии - заместитель Главы муниципального образования г. Саяногорск по жилищно-коммунальному  хозяйству, транспорту и строительству;

заместитель председателя - руководитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска;

секретарь комиссии - начальник ПТО Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска.

Члены комиссии:

- заместитель руководителя  Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска;

- начальник  экономического отдела Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска.

3. Утвердить Порядок работы рабочей группы по организации  и проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализации на 2023 год схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года согласно приложению №2  к настоящему постановлению.

4.  Установить:

- местонахождение рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний: город  Саяногорск, Советский микрорайон, дом № 1, кабинет № 311;

- контактные телефоны рабочей группы: (39042) 343-02, 343-11;

- режим работы рабочей группы: ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу с 13.00 часов до 17.00 часов.

5.  Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний приступить к работе со дня вступления в силу настоящего постановления.

6.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

7. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

Глава муниципального образования

город Саяногорск		                                                                М.А.Валов

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы

муниципального образования

г. Саяногорск                                                                                    Е.Г.Ряшенцева

Исполняющий обязанности заместителя

Главы муниципального	   образования

г. Саяногорск по правовым вопросам                                           Л.В.Кудряшова

Заместитель Главы муниципального

образования г. Саяногорск по

жилищно-коммунальному хозяйству,

транспорту и строительству	                                                            С.А. Борисов

Руководитель Комитета

по жилищно-коммунальному

хозяйству и транспорту г. Саяногорска                                    Н.В.Непомнящий

Управляющий делами Администрации

муниципального образования

г. Саяногорск 	                                                                            А.Г.Козловская

Проект размещен на официальном сайте для независимой антикоррупционной экспертизы с 18.03.2022 по 23.03.2022.

- Исп.: Начальник ПТО Комитета по ЖКХ и транспорту г.Саяногорска

- Целуковская Людмила Владимировна

тел.2-06-93

Рассылка: дело, КЖКХ и Т, ОП «СТС» АО «Байкалэнерго», Отдел по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью, МАУ газета «Саянские ведомости».

Приложение №1

к постановлению Главы

муниципального образования

город Саяногорск

от_____________№_______

ПРОЕКТ

актуализации на 2023 год

схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск

на срок до 2027 года

Книга 1. Схема теплоснабжения. Книга 1. Схема теплоснабжения.

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

пункт 4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения  дополнить абзацами следующего содержания:

«С целью повышения эффективности и надежности работы источников теплоснабжения предлагается проведение мероприятий:

на котельной ООО «ХКС»:

- Замена баков хранения серной кислоты №№1,2,3;

- Замена аспирационных установок №№1-10 в цехе топливоподачи;

- Замена котлоагрегата марки КВТК 100-150-5 ст.№3.

на электрокотельной №1:

- Замена бака- аккумулятора V=500м3, ст.№БАГВ-1.

пункт 4.8 «Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и террористической защищенности объектов ТЭК» дополнить абзацами следующего содержания:

- Модернизация системы пожарной сигнализации. Паробойлерная с бытовыми помещениями по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 7ж.

- Модернизация системы пожарной сигнализации. Угольная котельная по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Промышленная, 32.

- Модернизация системы пожарной сигнализации. Электрокотельная №1  по адресу: РХ, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 50.

- Модернизация системы пожарной сигнализации. Электрокотельная №2  по адресу: РХ, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 53.

пункт 5.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения»

Включить  мероприятия:

1. «Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-12, Ду 500, Ду 700,    L-4181 м, г.Саяногорск»;

2.  «Реконструкция тепловой сети  по ул.Курейская, ул.Лесная: от ТК-1 в районе дома №21 через ТК-5 до дома №7, от ТК-5 до ТК-15, от ТК-15 до дома №1, г.Саяногорск».

Пункт 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах МО г. Саяногорск по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Таблица 6.2     Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной ООО «ХКС» читать в следующей редакции:

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2027 гг. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 402 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 247,892 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 732,037 | 713,188 | 651,338 | 700,633 | 691,639 | 691,639 | 691,639 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 655,742 | 637,586 | 580,169 | 618,359 | 612,038 | 612,038 | 612,038 |
| Суммарный годовой расход топлива :::котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 173,94 | 163,67 | 146,60 | 164,5 | 168,445 | 168,445 | 168,445 |
| - условного | Тыс. т.у.т | 123,66 | 119,57 | 109,39 | 117,739 | 116,227 | 116,227 | 116,227 |

Таблица  6.11  «Объемы полезного отпуска, покупной и выработанной тепловой энергии и теплоносителя для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» за 2019-2021гг читать в следующей редакции.

| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2019г | Факт 2020 | Факт 2021г | План 2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия от угольной котельной рп Майна |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 46464 | 45634 | 48663 | 46920 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 21937 | 22346 | 22917 | 22400 |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 20560 | 20541 | 22797 | 21299 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  |  | 15961 | 15961 |
| Тепловая энергия от электрокотельной рп Черемушки |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 70127 | 64132 | 69734 | 67998 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 52415 | 50174 | 56491 | 53027 |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 16454 | 12244 | 11404 | 13367 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  |  | 10452 | 10452 |
| Тепловая энергия от угольной котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 249567 | 214870 | 250989 | 238475 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 206621 | 191725 | 200112 | 199486 |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 43561 | 22062 | 49791 | 38471 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  |  | 31513 | 31513 |
| Тепловая энергия ИП Басков В.В. г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 103983 | 95513 | 101319 | 100272 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 72002 | 66099 | 76499 | 71533 |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 31497 | 28975 | 24349 | 28274 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  |  | 17270 | 17270 |
| Тепловая энергия по ОП «СТС» АО « Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 116591 | 109766 | 118397 | 114918 |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 353550 | 310383 | 352308 | 338747 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 352976 | 330344 | 356019 | 346446 |
| Фактические потери | Гкал | 112071 | 83822 | 108341 | 101411 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал |  |  | 75196 | 75196 |
| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2019г | Факт 2020г | Факт 2021г | План 2023г |
| Теплоноситель от угольной котельной рп Майна |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 131496 | 141453 | 107967 | 126972 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 36751 | 36697 | 39352 | 37600 |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 92414 | 102404 | 66895 | 87238 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  |  | 11616 | 11616 |
| Теплоноситель от электрокотельной рп Черемушки |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 181536 | 184147 | 173518 | 179734 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 160386 | 150338 | 155467 | 155397 |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 20076 | 32716 | 16434 | 23075 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  |  | 12801 | 12801 |
| Теплоноситель от котельной ООО «ХКС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 716865 | 675800 | 704381 | 699015 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 591670 | 522434 | 507545 | 540550 |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 118168 | 146350 | 189818 | 151445 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  |  | 56697 | 56697 |
| Теплоноситель от котельной ИП Басков В.В. г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 270964 | 281411 | 233611 | 261995 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 198478 | 197961 | 190739 | 195726 |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 70375 | 81340 | 40761 | 64159 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  |  | 26653 | 26653 |
| Теплоноситель по ОП «СТС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 313032 | 325600 | 281485 | 306706 |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 987829 | 9272111 | 937992 | 961010 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 987285 | 907430 | 893103 | 929273 |
| Фактические потери | куб.м | 301033 | 362810 | 313908 | 325917 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  |  | 107767 | 107767 |

Реализация тепловой энергии ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» в  2023г планируется в количестве 346 446 Гкал.

Нормативные потери тепловой энергии на 2023г, полученные в результате испытаний составляют 75 196 Гкал, теплоносителя 107 767 куб.м.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Пункт 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе дополнить :

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделах 4,5 была проведена оценка финансовых потребностей. Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления реконструкции источника тепловой энергии  дополнительно составляет 1 039 658 тыс. руб.

Расшифровка дополнительных финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.1»

| Реконструкция источников |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный дополнительный объем инвестиций, тыс. руб. |
|  |  | 2023-2027гг. |
| 1 | Замена баков хранения серной кислоты №№1,2,3; котельная ООО «ХКС» | 10 000 |
| 2 | Замена аспирационных установок №№1-10 в цехе топливоподачи; котельная ООО «ХКС» | 15 000 |
| 3 | Замена котлоагрегата марки КВТК 100-150-5 ст.№3 ; котельная ООО «ХКС» | 1 000 000 |
| 4 | Замена бака - аккумулятора V=500м3, ст.№БАГВ-1, электрокотельная №1 | 14 658 |

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения,  дополнительно составляет 1 139 тыс. руб.

Расшифровка  дополнительных финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.1.1

Таблица 7.1.1 Финансовые потребности по видам мероприятий

| Достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный дополнительный объем инвестиций, тыс. руб. |
|  | 2023-2024гг. |
| Паробойлерная с бытовыми помещениями по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 7ж -Модернизация системы пожарной сигнализации; | 155 |
| Угольная котельная по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Промышленная, 32 Модернизация системы пожарной сигнализации; | 469 |
| Электрокотельная №1 по адресу: РХ, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 50 Модернизация системы пожарной сигнализации; | 292 |
| Электрокотельная №2 по адресу: РХ, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 53 Модернизация системы пожарной сигнализации; | 223 |

Пункт.7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе изложить в следующей редакции.

«Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 5, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления технического перевооружения (реконструкции)  тепловых сетей и насосных станций  дополнительно составляет 595 851 тыс.руб.

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.3».

Таблица 7.3 Финансовые потребности для технического перевооружения (реконструкции )

| Объект строительства | Ориентировочный дополнительный объем инвестиций, тыс. руб |
| --- | --- |
|  | 2023-2027 гг. |
| Реконструкция тепловой сети по ул.Курейская, ул.Лесная: от ТК-1 в районе дома №21 через ТК-5 до дома №7, от ТК-5 до ТК-15, от ТК-15 до дома №1, г.Саяногорск». | 45 851 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-12, Ду 500, Ду 700, L-4181 м, г.Саяногорск | 550 000 |

Раздел 10. Решение по безхозяйным сетям

Пункт 10.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" изложить  в следующей редакции:

«На 22.02.2022 года в рп. Черемушки безхозяйные тепловые сети не обнаружены. Перечень безхозяйных  тепловых сетей в рп Майна и г.Саяногорске приведены в таблице 1.43.

В связи с тем, что в рп. Майна  и г.Саяногорске имеется одна теплоснабжающая организация  Обособленное подразделение  «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» (далее ОП «СТС» АО «Байкалэнерго»), безхозяйные тепловые сети передать в эксплуатационную ответственность ОП «СТС» АО «Байкалэнерго.

Таблица 1.43

Перечень безхозяйных тепловых сетей (по состоянию на 22.02.2022.)

| № п/п | Адрес (местоположение) | Протяженность (м) | Кадастровый номер | Дата выявления | Дата принятия к учету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РХ, г.Саяногорск, Ленинградский мкрн., д.50 от ТК5-1 до наружной стены здания | 73 | 19:03:040201:224 | 13.05.2019 | 14.08.2020 |
| 2 | РХ, г.Саяногорск, ул.Транспортная, от ТК22-9 до фундамента жилого дома 6 | 39, факт 76 | 19:03:040302:1994 | 28.06.2021 | 20.09.2021 |
| 3 | РХ, г.Саяногорск, Советский мкр., по подвалу д. 34Б, от ввода с ТК8 до д.34М | 4,5 | - | 11.06.2020 | - |
| 4 | РХ, г.Саяногорск, Советский мкр., от ввода с ТК-13 до д.25Б | 21,4 | - | 11.06.2020 | - |
| 5 | РХ, г.Саяногорск, Центральный мкр., по подвалу д.1, от ввода с ТК2 до наружной стены художественной школы | 200 | - | 11.06.2020 | - |
| 6 | РХ, г.Саяногорск, Центральный мкр., по подвалу д.34/1, от ввода с ТК-36 до д.10-34/2 | 5,2 | - | 11.06.2020 | - |
| 7 | РХ, г.Саяногорск, Центральный мк., по подвалу д.8, от ввода с ТК27 до д.8В | 6,7 | - | 11.06.2020 | - |
| 8 | РХ, г.Саяногорск, Ленинградский мкр., по подвалу д.1, от ввода с Т1ꞌ до д.1А | 194,6, факт 185 | 19:03:040201:6258 | 11.06.2020 | 20.09.2021 |
| 9 | РХ, г.Саяногорск, Енисейский мкр., от ТК-33 через ТК-40 до фундамента жилого дома 10А | 102 | 19:03:040209:4425 | 28.06.2021 | 20.09.2021 |
| 10 | РХ, г.Саяногорск, Советский мкр., по подвалу д.29, от ввода с ТК-29 до д.30 | 71,2 | - | 11.06.2020 | - |
| 11 | РХ, г.Саяногорск Заводской мкр., по подвалу д.23, от ввода в д.22 до наружной стены д.23 | 48,6 | - | 11.06.2020 | - |
| 12 | РХ, г.Саяногорск, Заводской мкр., по подвалу д.24, от ввода в д.25 до наружной стены д.24 | 102, факт 87 | - |  | - |
| 13 | РХ, г.Саяногорск Интернациональный мкр., от ТК-3М до фундамента жилого дома №25 | 8, факт 2 | 19:03:040206:3751 | 28.06.2021 | 20.09.2021 |
| 14 | РХ, г.Саяногорск, Центральный мкр., от ТК-15М до фундамента жилого дома13, от ТК-17М1 до фундамента жилого дома32, от ТК -18М ( в районе земельного участка 50) до фундамента жилого дома 36, от ТК-16М до фундамента жилого дома 38, от ТК-32 до фундамента жилого дома 39 | 305, факт 273 | 19:03:040203:5104 | 28.06.2021 | 20.09.2021 |
| 15 | РХ, г.Саяногорск, от ТК16-3 по ул.Песочная до врезки к дому 8а | 76, факт 91 | 19:03:040302:1995 | 28.06.2021 | 20.09.2021 |
| рп.Майна |  |  |  |  |  |
| 1 | РХ, г.Саяногорск, рп.Майна, ул.Пристанская,д.10 от ТК-64Б до д. №10 | 14 | 19:03:060104:5410 | 05.09.2018 | 17.12.2020 |
| 2 | РХ, рп.Майна, ул.Ленина,от ТК-131 до ТК-10 | 258 |  | 28.06.2021 | 20.09.2021 |
|  | Итого по тепловым сетям: | 1529,2; факт 1525,6 |  |  |  |

Книга 2, ТОМ I. - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск.

Пункт 1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних лет.

Таблицу 1.55 Динамика утвержденных (экономически обоснованных без НДС) тарифов для ОП «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» изложить в следующей редакции

| Период | ЭОТ тариф руб.Гкал | Рост % | Тариф для категории потребителей «население» | Рост % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие 2020 | 2039,40 | 0% | 1846,07 |  | Утв. тариф |
| 2 полугодие 2020 | 2039,40 | 0% | 1916,67 | 3,82% | Утв. тариф |
| 1 полугодие 2021 | 1946,66 | -4,55% | 1916,67 | 0% | Утв. тариф |
| 2 полугодие 2021 | 1946,66 | 0% | 1946,66 | 1,56% | Утв. тариф |
| 1 полугодие 2022 | 1946,66 | 0% | 1946,66 | 0% | Утв. тариф |
| 2 полугодие 2022 | 2079,95 | 6,85% | 2010,9 | 3,3% | Утв. тариф |
| 1 полугодие 2023 | 2079,95 | 0% | 2010,9 | 0% | План |
| 2 полугодие 2023 | 3327,70 | 59,99% | 2091,34 | 4,0% | План |

Управляющий

делами Администрации муниципального

образования г.Саяногорск 						      Е.Г.Козловская

Приложение №2

к постановлению Главы

муниципального образования

город Саяногорск

от _____________ №____

#### ПОРЯДОК РАБОТЫ

рабочей группы по организации  и проведению публичных слушаний

по вопросу рассмотрения проекта актуализации  на 2023 год схемы теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года

- Настоящий Порядок разработан в соответствии Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования город Саяногорск», утвержденным решением Саяногорского городского Совета депутатов от 21.12.2005 № 140, статьей 19 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 №154 с целью изучения общественного мнения, обобщения и изучения предложений жителей муниципального образования город Саяногорск.

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок рабочей группы по  организации и проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализации  на 2023 год схемы теплоснабжения  муниципального образования город Саяногорск на срок до 2027 года.

3.  Рабочая группа:

3.1. Разрабатывает план работы по подготовке и проведению публичных слушаний;

3.2.  Составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая приглашенных лиц;

3.3.  Определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом количества участников и возможности свободного доступа для жителей муниципального образования город Саяногорск и представителей средств массовой информации;

3.4.  Определяет дату, время и место проведения публичных слушаний;

3.5.  Не менее чем за семь календарных дней до проведения публичных слушаний опубликовывает (обнародует) в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск информацию о проведении публичных слушаний с указанием темы публичных слушаний, инициатора их проведения, даты, времени и места проведения публичных слушаний, о порядке подачи предложений и регистрации лиц, выступающих на публичных слушаниях.

3.6. Ведет регистрацию лиц, выступающих и участвующих на публичных слушаниях;

3.7.   Определяет докладчиков;

3.8.   Устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;

3.9.   Организует подготовку итогового документа и его публикацию.

4. Решение о проведении заседания рабочей группы принимается председателем рабочей группы. Секретарь рабочей группы оповещает ее членов о дате и времени заседания рабочей группы.

5.   Повестку заседания рабочей группы формирует секретарь рабочей группы по предложению председателя, либо по письменному ходатайству на имя председателя рабочей группы одного или нескольких ее членов.

6. Подготовку материалов и организационные мероприятия осуществляют ответственные члены рабочей группы по поручению ее председателя, с указанием сроков выполнения заданий.

7. Заседание рабочей группы считается правомочным, если в его работе принимают участие 1/2 состава рабочей группы.

8. Все заседания рабочей группы и ход публичных слушаний контролируется секретарем рабочей группы. В протоколе публичных слушаний учитываются устные и письменные предложения жителей муниципального образования город Саяногорск. К протоколу прилагаются письменные предложения и замечания жителей муниципального образования город  Саяногорск и иных заинтересованных лиц.

9. Протоколы заседаний рабочей группы и протоколы публичных слушаний подписываются председателем и секретарем рабочей группы.

10.   По результатам публичных слушаний рабочая группа в течение 3 рабочих  дней составляет заключение о результатах публичных слушаний, в котором отражает выраженные позиции жителей муниципального образования и свои рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний.

11.   Заключение по результатам публичных слушаний  подписывается председателем и секретарем рабочей группы.

12. Заключение о результатах публичных слушаний и протоколы публичных слушаний размещаются на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в течение 3 рабочих дней с даты завершения публичных слушаний.

Управляющий делами Администрации

муниципального образования г.Саяногорск                          А.Г. Козловская