Приложение

к постановлению Главы

муниципального образования

город Саяногорск

от_____________№_______

Схема

теплоснабжения муниципального образования город Саяногорск

на срок до 2027 года, актуализированная на 2025 год

Книга 1. Схема теплоснабжения. Книга 1. Схема теплоснабжения.

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

пункт 4.3 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения изложить в следующей редакции:

С целью повышения эффективности и надежности работы источников теплоснабжения предлагается проведение мероприятий:

на котельной ООО «ХКС»:

- Замена аспирационных установок №№1-10 в цехе топливоподачи;

- Замена котлоагрегата марки КВТК 100-150-5 ст.№3;

- Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №1;

- Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №2;

- Замена подогревателя ПХВ ПП-1-53-7-II ст.№1;

- Замена подогревателя ПХВ ПП-1-53-7-II ст.№2;

- Установка приборов учета собственных нужд котельной ООО «ХКС»;

- Замена электрооборудования ТП 10-1;

- Замена электрооборудования ТП 10-2;

- Модернизация Автоматической системы управления вспомогательным оборудованием с установкой дублирующих приборов и ключей управления;

- Установка парового эжектора деаэрационной питательной установки ЭПД-2-150Б;

- Установка цепных электрических талей 2т ст.№№ 19, 21;

- Приобретение гильотинных ножниц;

- Приобретение дорнового трубогибочного станка;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-1;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-2;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-3;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-4;

- Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-5;

- Приобретение переносного устройства ПУШП 2-2к для ремонта запорной арматуры, шлифования и притирки уплотнений задвижек D 200-400мм;

- Приобретение переносного устройства ПУШП 2-2к для ремонта запорной арматуры, шлифования и притирки уплотнений задвижек D 50-175мм;

- Техническое перевооружение узлов учета тепловой энергии;

- Модернизация системы шлакозолоудаления с установкой гидрозатворов на паровых котлах БКЗ 75-39 ФБ №1, ФБ №2.

- Замена охладителя выпара ОВА 8, ст. ОВ-1;

- Замена охладителя выпара ОВА 8, ст. ОВ-2;

- Замена деаэратора вакуумного ДСВ-400 ст.№2;

- Техническое перевооружение установки газоочистки коагуляционным мокрым пылеуловителем КМП-10 ст.№КМП-4А; ст.№КМП-4Б;

- Техническое перевооружение установки газоочистки коагуляционным мокрым пылеуловителем КМП-10 ст.№КМП-5А; ст.№КМП-5Б;

- Замена пластинчатого питателя в безъемкостном разгрузочном устройстве;

- Замена насосного агрегата ПЭ100-53-2 ст. №ПЭН-1;

- Замена насосного агрегата ПЭ100-53-2 ст. №ПЭН-2;

- Замена деаэрационной головки ДСА-1 включая запорную арматуру и КИПиА;

- Замена деаэрационной головки ДСА-2 включая запорную арматуру и КИПиА;

- Установка тали электрической канатной передвижной (место установки: котельный цех, 1-ая очередь, над МВС-1А,1Б,2А,2Б.);

- Техническое перевооружения системы контроля и управления котлоагрегатом БКЗ-75-39 ст.№2;

- Установка системы контроля и управления котлоагрегатами КВТК 100-150-5 ст. №№ 4, 5  и БКЗ-75-39 ст.№1;

- Монтаж обводного газохода между дымовыми трубами № 1, №2;

- Монтаж бака хранения кислоты ст.№БХК-4;

- Техническое перевооружение вспомогательного оборудования котельной системой АСУВОК;

- Приобретение бензогенератора номинальной мощностью 8,5 кВт;

41.Приобретение и установка виброразгрузчика марки ВНВ-2М в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи ст.№2;

42. Модернизация подогревателя сырой воды №3 (ПСВХ) с заменой кожухотрубного подогревателя на пластинчатый подогреватель.

на электрокотельной №1 рп. Черемушки:

- Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды;

- Замена масляных выключателей на вакуумные (4 шт);

- Замена сетевого насоса 1Д630-90;

- Замена бака - аккумулятора V=500м3, ст.№БАГВ-1.

на угольной котельной рп. Майна:

1.    Строительство площадки временного хранения шлака на территории;

2.    Строительство гидроизолированного золоотстойника (золонакопителя) на территории угольной котельной.

пункт 4.8 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и террористической защищенности объектов ТЭК изложить в следующей редакции:

- Создание системы охранной сигнализации на угольной котельной рп. Майна, электрокотельных №№ 1, 2 рп. Черемушки;

- Создание системы периметрального освещения территории угольной котельной рп. Майна, территории электрокотельных №№ 1,2 рп. Черемушки;

- Модернизация системы пожарной сигнализации на паробойлерной с бытовыми помещениями по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 7ж;

- Создание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах: здание ТНС-2 г.Саяногорск, здание угольной котельной рп. Майна, здания электрокотельных №1 и №2 рп. Черемушки;

- Установка системы видеонаблюдения на котельной ООО «ХКС»;

- Установка громкой связи в котельном цехе на котельной ООО «ХКС».

пункт 4.9 Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения изложить в следующей редакции:

- «Строительство камеры   узла коммерческого учета тепловой энергии в районе котельной ИП Басков В.В.;

- Приобретение автотранспорта – автомобиль МАВР (мастерская аварийно- восстановительных работ) - 3 ед.;

- Приобретение подвесных электромагнитных железоотделителей для   конвейерных лент цеха топливоподачи в количестве 4шт. Котельная ООО «ХКС»;

- Монтаж бака подпитки тепловой сети V=1000м3, ст.№2 (БПТС-2). Котельная ООО «ХКС».

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

пункт 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в г. Саяногорске изложить в следующей редакции:

необходимо выполнить в период 2025-2027гг.:

- Строительство участка тепловой сети (перемычки) от ТК-7П по ул. Успенского до ТК2-1 Ду 400 длиной 938м;

- Строительство ТНС-3;

- Строительство ЦТП-1;

- Строительство ЦТП-2.

пункт 5.5. Предложения по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и модернизации (техническому перевооружению) тепловых сетей для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и модернизации (техническому перевооружению) тепловых сетей изложить в следующей редакции:

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. Саяногорск Ду 300/250, L-1861м;

- Замена сетевых насосов 300Д/70 (3шт), ТНС-2 г. Саяногорск;

- Замена сетевых насосов СЭ-1250-70 (3 шт.), ТНС-2 г. Саяногорск;

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13М до ТК-20М;

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20М до ТК-7П;

- Техническое перевооружение участка тепловой сети от НО-4 до ТК-21 М, Ду 500, L-371 м по ул. Ленина;

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-12, Ду 500, Ду 700, L-4181 м, г. Саяногорск;

- Реконструкция тепловой сети по ул. Курейская, ул. Лесная: от ТК-1 в районе дома №21 через ТК-5 до дома №7, от ТК-5 до ТК-15, от ТК-15 до дома №1, г. Саяногорск;

- Иные мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети пер. Абаканский ТК 50 - ТК 50а - ТК 50б, г.Саяногорск, инв. №14603а, L-290м, Ду-50мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от врезки на э.у. в д 1 по подвалу д 1 Заводской  мкр. г.Саяногорск, инв. №14608/14615, L-190м, Ду-150мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 13-1  дом 6  Заводской  мкр. г.Саяногорск, инв. №14655, L-192м, Ду-150мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК25 до ТК26  Центральный мкрн. г. Саяногорск, инв.№230090, L-149м, Ду-200мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК18 до ж.д.19 Центральный мкрн. г.Саяногорск, инв. №14672, L-202м, Ду-100мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 17 до ТК 15  Советский мкр., г. Саяногорск, инв. №14545 ,L-151м, Ду-100мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 24 до дома №1  Интернациональный  мкр., г.Саяногорск, инв. №230044, L-111м, Ду-100мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 1  - ТК 3Б  Ленинградский  мкр., г.Саяногорск, инв. №14544, L-179м, Ду-150мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 2М  - ТК 25  Центральный мкр. г. Саяногорск, инв. 14657, L-355м, Ду-250мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от  ТК16 до ТК22 ул. Ленина- ул. Некрасова. п. Майна инв. №14565, L-720м, Ду-100мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК6,7 до ТК15 Черемушки инв.14536, L-1082 м, Ду-100мм.

Пункт 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах МО г. Саяногорск по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Таблица 6.2     Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной ООО «ХКС» изложить в следующей редакции:

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025-2027 гг. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 302 | 302 | 302 | 302 | 270 | 270 | 270 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 247,892 | 247,892 | 247,892 | 248 | 258 | 258 | 258 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 713,188 | 651,338 | 700,633 | 694,790 | 674,231 | 669,647 | 676,636 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 637,586 | 580,169 | 618,359 | 649,086 | 628,665 | 620,382 | 631,729 |
| Суммарный годовой расход топлива: :::котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 163,67 | 146,60 | 164,5 | 174,99 | 173,32 | 172,54 | 168,683 |
| - условного | Тыс. т.у.т | 119,57 | 109,39 | 117,74 | 122,16 | 118,902 | 118,363 | 115,717 |

Таблица 6.11 Объемы полезного отпуска, покупной и выработанной тепловой энергии, и теплоносителя для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» за 2021-2024гг изложить в следующей редакции:

| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2021г | Факт 2022 | Факт 2023г |  | План 2024г |  | План 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия от угольной котельной рп.Майна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 48663 | 50088 | 47508 |  | 48128 |  | 48004 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 22917 | 23061 | 23406 |  | 22775 |  | 22901 |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 22797 | 23952 | 21143 |  | 23952 |  | 22477 |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 46,85 | 47,82 | 44,5 |  | 49,8 |  | 46,82 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал | 15961 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия от электрокотельной рп.Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 69734 | 69693 | 67439 |  | 67853 |  | 67770 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 56491 | 55199 | 54399 |  | 53955 |  | 54044 |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 11404 | 12656 | 11078 |  | 12656 |  | 12007 |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 16,6 | 18,2 | 16,4 |  | 18,6 |  | 17,7 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал | 10452 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия от угольной котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получено тепловой энергии | Гкал | 250989 | 250698 | 242452 |  | 238852 |  | 239572 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 200112 | 210073 | 200857 |  | 200637 |  | 200681 |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 49791 | 39537 | 40426 |  | 39537 |  | 38270 |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 19,8 | 15,8 | 16,67 |  | 16,55 |  | 15,97 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал | 31513 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия ИП Басков В.В. г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 101319 | 102348 | 97743 |  |  | 99727 | 99330 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 76499 | 76613 | 73359 |  |  | 72831 | 73080 |
| Фактические потери (в т.ч.) | Гкал | 24349 | 25245 | 23894 |  |  | 25245 | 25542 |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 24,03 | 24,67 | 24,4 |  |  | 25,3 | 25,7 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал | 17270 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия по ОП «СТС» АО « Байкалэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 118397 | 119780 |  | 114948 |  | 115981 | 115775 |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 352308 | 353046 |  | 340195 |  | 338579 | 338902 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 356019 | 364946 |  | 352021 |  | 350437 | 350753 |
| Фактические потери | Гкал | 108340 | 101389 |  | 96541 |  | 101389 | 98296 |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 30,4 | 27,78 |  | 27,42 |  | 28,93 | 28,02 |
| Потери по результатам испытаний | Гкал | 75196 |  |  |  |  |  |  |
| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2021г | Факт 2022г |  | Факт 2023г |  | План 2024г | План 2025г |
| Теплоноситель от угольной котельной рп.Майна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 107967 | 139711 |  | 140374 |  | 129710 | 131843 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 39352 | 41018 |  | 394428 |  | 39022 | 39103 |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 66895 | 96943 |  | 99195 |  | 88748 | 90837 |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 61,96 | 69,39 |  | 70,66 |  | 68,42 | 68,9 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м | 11616 |  |  |  |  |  |  |
| Теплоноситель от электрокотельной рп.Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 173518 | 166938 |  | 162541 |  | 174868 | 172402 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 155467 | 161916 |  | 147384 |  | 155907 | 154202 |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 16434 | 3955 |  | 14078 |  | 17702 | 16977 |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 9,47 | 2,37 |  | 8,66 |  | 10,12 | 9,84 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м | 12801 |  |  |  |  |  |  |
| Теплоноситель от котельной ООО «ХКС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 704381 | 757358 |  | 619124 |  | 712513 | 693835 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 507545 | 484850 |  | 504188 |  | 504943 | 504792 |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 189818 | 265490 |  | 106694 |  | 200553 | 181781 |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 26,95 | 35,05 |  | 17,23 |  | 28,15 | 26,2 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м | 56697 |  |  |  |  |  |  |
| Теплоноситель от котельной ИП Басков В.В. г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 233611 | 233792 |  | 247508 |  | 249605 | 249185 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 190739 | 204345 |  | 197878 |  | 197682 | 197721 |
| Фактические потери (в т.ч.) | куб.м | 40761 | 27337 |  | 47529 |  | 49813 | 49356 |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 17,45 | 11,69 |  | 19,2 |  | 19,96 | 19,80 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м | 26653 |  |  |  |  |  |  |
| Теплоноситель по ОП «СТС» г.Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 281485 | 306649 | 302915 |  | 304578 |  | 304245 |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 937992 | 991150 | 866632 |  | 962118 |  | 943021 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 893103 | 892129 | 888878 |  | 897554 |  | 895819 |
| Фактические потери | куб.м | 313908 | 393726 | 267497 |  | 356814 |  | 338951 |
| Фактические потери (в т.ч.) | % | 25,74 | 30,34 | 22,87 |  | 28,17 |  | 27,18 |
| Потери по результатам испытаний | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация тепловой энергии ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» за 2023г составляют в количестве 352 021 Гкал.

Фактические потери тепловой энергии за 2023г составляют 96 541 Гкал, теплоносителя 267 497 куб.м.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Пункт 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе изложить в следующей редакции:

Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 4 пункт 4.3, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления реконструкции источника тепловой энергии (ООО «ХКС» г. Саяногорск) составляет 1 314 071,5 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления технического перевооружения источника тепловой энергии (электрокотельная №1, рп. Черемушки), составляет 187 500 тыс. руб.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и технического перевооружения источника тепловой энергии (котельной рп. Майна), составляет 98 288 тыс. руб.

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.1

Таблица 7.1 Финансовые потребности по видам мероприятий:

| Источники тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб |  |
|  |  | 2024-2025 гг. | 2026-2027 гг. |
| рп. Черемушки, электрокотельная №1 |  |  |  |
| 1. | Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды |  | 168 750 |
| 2. | Замена масляных выключателей на вакуумные (4шт) | 501,7 | 1 890,3 |
| 3. | Замена сетевого насоса 1Д630-90 | 1 700 |  |
| 4. | Замена бака - аккумулятора V=500м3, ст.№БАГВ-1 |  | 14 658 |
| рп. Майна, угольная котельная |  |  |  |
| 1. | Строительство площадки временного хранения шлака на территории угольной котельной |  | 20 368 |
| 2. | Строительство гидроизолированного золоотстойника (золонакопителя) на территории угольной котельной |  | 70 000 |
| 3. | Приобретение автотранспорта - Самосвал КАМАЗ 65115 | 7 920 |  |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск, угольная котельная |  |  |  |
|  | Замена аспирационных установок №№1-10 в цехе топливоподачи |  | 15 000 |
|  | Замена котлоагрегата марки КВТК 100-150-5 ст.№3 |  | 1 000 000 |
|  | Замена электрооборудования ТП 10-1 | 29166 |  |
|  | Замена электрооборудования ТП 10-2 |  | 37000 |
|  | Модернизация Автоматической системы управления вспомогательным оборудованием с установкой дублирующих приборов и ключей управления |  | 11 304 |
|  | Установка парового эжектора деаэрационной питательной установки ЭПД-2-150Б | 2675 |  |
|  | Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №1 | 12 201 |  |
|  | Замена подогревателя ПСВ 315-14-23 №2 | 12 201 |  |
|  | Замена подогревателя ПП-1-53-7-II cт.№1 | 1747 |  |
|  | Замена подогревателя ПП-1-53-7-II cт.№2 | 1747 |  |
|  | Установка приборов учета собственных нужд котельной |  | 9 651 |
|  | Установка цепных электрических талей 2т ст.№№ 19, 21 | 684 |  |
|  | Приобретение гильотинных ножниц | 3026 |  |
|  | Приобретение дорнового трубогибочного станка | 11291 |  |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-1 |  | 317 |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-2 |  | 330 |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-3 |  | 342 |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-4 |  | 357 |
|  | Замена насосного агрегата подпитки тепловой сети Д 320-50С №НПТ-5 |  | 357 |
|  | Приобретение переносного устройства ПУШП 2-2к для ремонта запорной арматуры, шлифования и притирки уплотнений задвижек D 200-400мм |  | 480 |
|  | Приобретение переносного устройства ПУШП 2-2к для ремонта запорной арматуры, шлифования и притирки уплотнений задвижек D 50-175мм |  | 317 |
|  | Техническое перевооружение узлов учета тепловой энергии |  | 4 951 |
|  | Модернизация системы шлакозоло-удаления с установкой гидрозатворов на паровых котлах БКЗ 75-39 ФБ №1, ФБ №2. |  | 10 904 |
|  | Замена охладителя выпара ОВА 8, ст. ОВ-1, ст. ОВ-1 | 649 |  |
|  | Замена охладителя выпара ОВА 8, ст. ОВ-1, ст. ОВ-2 | 649 |  |
|  | Замена деаэратора вакуумного ДСВ-400 ст.№2 | 3386 |  |
|  | Техническое перевооружение установки газоочистки коагуляционным мокрым пылеуловителем КМП-10 ст.№КМП-4А; ст.№КМП-4Б | 30482 |  |
|  | Техническое перевооружение установки газоочистки коагуляционным мокрым пылеуловителем КМП-10 ст.№КМП-5А; ст.№КМП-5Б |  | 30900 |
|  | Замена пластинчатого питателя в безъемкостном разгрузочном устройстве | 39876 |  |
|  | Замена насосного агрегата ПЭ100-53-2 ст. №ПЭН-1 |  | 3490 |
|  | Замена насосного агрегата ПЭ100-53-2 ст. №ПЭН |  | 3490 |
|  | Замена деаэрационной головки ДСА-1 включая запорную арматуру и КИПиА |  | 596 |
|  | Замена деаэрационной головки ДСА-2 включая запорную арматуру и КИПиА |  | 596 |
|  | Установка тали электрической канатной передвижной (место установки: Котельный цех, 1-ая очередь, над МВС-1А,1Б,2А,2Б.) | 391 |  |
|  | Техническое перевооружения системы контроля и управления котлоагрегатом БКЗ-75-39 ст.1, ст.№2 |  | 6400 |
|  | Установка системы контроля и управления котлоагрегатами КВТК 100-150-5 ст. №№ 4, 5 и БКЗ-75-39 ст.№1 |  | 9200 |
|  | Монтаж обводного газохода между дымовыми трубами № 1, №2 |  | 2360 |
|  | Монтаж бака хранения кислоты ст.№БХК-4 |  | 2500 |
|  | Техническое перевооружение вспомога-тельного оборудования котельной систе-мой АСУВОК | 3600 | 4200 |
|  | Приобретение бензогенератора номиналь-ной мощностью 8,5 кВт | 80 |  |
|  | Приобретение и установка виброразгрузчика марки ВНВ-2М в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи ст.№2 | 3799,5 |  |
|  | Модернизация подогревателя сырой воды №3 (ПСВХ) с заменой кожухотрубного подогревателя на пластинчатый подогреватель | 1379 |  |
|  |  | 161 231,2 | 1 430 708,3 |

Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 4 пункт 4.9, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения, составляет 40 233 тыс. руб.

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таб. 7.2

Таблица 7.2 Финансовые потребности по видам мероприятий

|  | Достижение плановых значений показателей надёжности объектов теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
|  |  | 2024-2027гг. |
| 1. | Строительство камеры и монтаж узла коммерческого учета тепловой энергии в районе котельной ИП Басков В.В. | 4 535 |
| 2. | Приобретение автотранспорта – автомобиль МАВР (мастерская аварийно- восстановительных работ) - 3 ед. | 14 618 |
| 3. | Приобретение подвесных электромагнитных железоотделителей для конвейерных лент цеха топливоподачи в количестве 4шт. | 5 080 |
| 4. | Монтаж бака подпитки тепловой сети V=1000м3, ст.№2 (БПТС-2) | 16 000 |

Пункт.7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, капитальному ремонту и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе изложить в следующей редакции.

Для реализации мероприятий, указанных в разделе 5, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления, капитального ремонта тепловых сетей составляет 40 549 тыс. рублей (таб.7.5).

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей составляет  994 988 тыс. рублей.

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления строительства тепловых сетей и тепловых пунктов (г. Саяногорск), составляет 91 660 тыс. рублей (таб.7.3).

Суммарный объем финансовых потребностей, для осуществления технического перевооружения (реконструкции) тепловых сетей и насосных станций составляет 973 992 тыс. рублей (таб.7.4).

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.3-7.5.

Таблица 7.3 Финансовые потребности для строительства

| Строительство новых тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб |  |
|  |  | 2020-2025 гг. | 2026-2027 гг. |
|  | г. Саяногорск |  |  |
| 1. | Участок тепловой сети от ТК-7П по ул.Успенского до ТК2-1 Ду 400 длиной 938 м |  | 50 660 |
| 2. | ТНС-3 |  | 29 000 |
| 3. | ЦТП-1 |  | 6 500 |
| 4. | ЦТП-2 |  | 5 500 |

Таблица 7.4 Финансовые потребности для реконструкции

|  | Реконструкция тепловых сетей, тепловых пунктов и насосных станций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |
|  |  | 2024-2025 гг. |  | 2026-2027 гг. |
|  | ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» |  |  |  |
| 1. | г. Саяногорск |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловой сети г.Саяногорска от ТК-13М Центрального микрорайона до теплового павильона ТК2-1 по ул.Индустриальная: участок тепловой сети от ТК-13М до ТК-20/21М,690м, Ду600мм, включая строительство временной теплосети от ТК-13М до ТК19М-605м,Ду 200мм,ду 250мм |  |  | 112 940 |
| 2. | Реконструкция тепловой сети г.Саяногорска от ТК-13М Центрального микрорайона до теплового павильона ТК2-1 по ул.Индустриальная: участок тепловой сети от ТК-20/21М до ТК-7П |  |  | 60 169 |
| 3. | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до ТК-10 по ул. Транспортная г. Саяногорск Ду 300/250, L-1861м |  |  | 105 478 |
| 4. | Замена сетевых насосов 300Д/70 (3шт) |  |  | 7 092 |
| 5. | Замена сетевых насосов СЭ-1250-70 (3 шт.) |  |  | 11 299 |
| 6. | Техническое перевооружение участка тепловой сети от НО-4 до ТК-21 М, Ду 500, L-115 м по ул. Ленина |  | 10 499 |  |
| 7. | Реконструкция тепловой сети по ул. Курейская, ул. Лесная: от ТК-1 в районе дома №21 через ТК-5 до дома №7, от ТК-5 до ТК-15, от ТК-15 до дома №1, г. Саяногорск |  |  | 45 851 |
| 8. | Иные мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей |  |  | 70 664 |
|  | ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |  |
| 9. | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-12, Ду 500, Ду 700, L-4181 м, г. Саяногорск | 46 156 |  | 503 844 |

Таблица 7.5 Финансовые потребности для капитального ремонта

| № п/п | Наименование участков сетей |  | Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб., НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г.Саяногорск |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети пер. Абаканский ТК 50 - ТК 50а - ТК 50б, г.Саяногорск, инв. №14603а, L-290м, Ду-50мм. |  | 1591 |
| 2 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от врезки на э.у. в д 1 по подвалу д 1 Заводской мкр. г.Саяногорск, инв. №14608/14615, L-190м, Ду-150мм. |  | 1478 |
| 3 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 13-1 дом 6 Заводской мкр. г.Саяногорск, инв. №14655, L-192м, Ду-150мм. |  | 2558 |
| 4 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК25 до ТК26 Центральный мкрн. г. Саяногорск, инв.№230090, L-149м, Ду-200мм. |  | 2565 |
| 5 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК18 до ж.д.19 Центральный мкрн. г.Саяногорск, инв. №14672, L-202м, Ду-100мм. |  | 3135 |
| 6 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 17 до ТК 15 Советский мкр., г. Саяногорск, инв. №14545 ,L-151м, Ду-100мм. |  | 1801 |
| 7 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 24 до дома №1 Интернациональный мкр., г.Саяногорск, инв. №230044, L-111м, Ду-100мм. |  | 1227 |
| 8 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 1 - ТК 3Б Ленинградский мкр., г.Саяногорск, инв. №14544, L-179м, Ду-150мм. |  | 2368 |
| 9 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 2М - ТК 25 Центральный мкр. г. Саяногорск, инв. 14657, L-355м, Ду-250мм. |  | 7516 |
|  | рп.Майна |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК16 до ТК22 ул. Ленина- ул. Некрасова. п. Майна инв. №14565, L-720м, Ду-100мм. |  | 7157 |
|  | рп.Черемушки |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК6,7 до ТК15 Черемушки инв.14536, L-1082 м, Ду-100мм. |  | 9153 |

Пункт 7.4 Предложения по величине необходимых инвестиций на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК на каждом этапе изложить в следующей редакции:

Для реализации мероприятий, предложенных в разделе 4 пункт 4.8, была проведена оценка финансовых потребностей.

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК составляет 26 479 тыс.руб.

Расшифровка финансовых потребностей по видам мероприятий и периодам представлена в таблицах 7.4.

Таблица 7.4 Финансовые потребности для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК

|  | Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предполагаемое мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |
|  |  | 2024-2025 гг. | 2026-2027 гг. |
| 1. | Создание системы охранной сигнализации на угольной котельной рп. Майна, электрокотельных №№ 1,2 рп. Черемушки |  | 7580 |
| 2. | Создание системы периметрального освещения территории угольной котельной рп. Майна, территории электрокотельных №№ 1,2 рп.Черемушки |  | 4280 |
| 3. | Модернизация системы пожарной сигнализации на паробойлерной с бытовыми помещениями по адресу: РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 7ж |  | 155 |
| 4. | Создание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах: здание ТНС-2, здание угольной котельной рп. Майна, здания электрокотельных №1 и 2 рп. Черемушки | 4 307 | 3 201 |
| 5. | Установка системы видеонаблюдения на котельной ООО «ХКС» | 5 700 |  |
| 6. | Установка громкой связи в котельном цехе на котельной ООО «ХКС» |  | 1 256 |

Раздел 10. Решение по безхозяйным сетям

Пункт 10.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" изложить  в следующей редакции:

«На 01.03.2024 года в рп. Черемушки безхозяйные тепловые сети не обнаружены. Перечень безхозяйных  тепловых сетей в рп. Майна и г.Саяногорске приведены в таблице 1.43.

В связи с тем, что в рп. Майна  и г.Саяногорске имеется одна теплоснабжающая организация  Обособленное подразделение  «Саяногорские тепловые сети» АО «Байкалэнерго» безхозяйные тепловые сети  планируется передать в эксплуатационную ответственность ОП «СТС» АО «Байкалэнерго».

Таблица 1.43

Перечень безхозяйных тепловых сетей (по состоянию на 01.01.2024.)

| № п/п | Наименование | Местоположение | Протяженность, м. | Дата постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 1. | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Советский мкрн., по подвалу д.34Б, от ввода с ТК8 до д.34М | 22 | 17.10.2022 | - 19:03:040204:4311 |
| 2. | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Советский мкрн., от ввода с ТК13 до д.25Б | 37 | 17.10.2022 | - 19:03:040204:4312 |
| 3. | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Центральный мкрн., по подвалу д.1, от ввода с ТК2 до наружной стены художественной школы | 212 | 02.11.2022 | - 19:03:040203:5418 |
| 4. | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Центральный мкрн., по подвалу д.34/1, от ввода с ТК36 до д.10-34/2 | 11 | 02.11.2022 | - 19:03:040203:5417 |
| 5. | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Центральный мкрн., по подвалу д.8, от ввода с ТК27 до д.8В | 57 | 18.10.2022 | - 19:03:040203:5378 |
| 6. | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Советский мкрн., по подвалу д.29, от ввода с ТК29 до д.30 | 117 | 14.10.2022 | - 19:03:040204:4310 |
| 7. | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Заводской мкрн., по подвалу д.23, от ввода в д.22 до наружной стены д.23 | 154 | 19.10.2022 | - 19:03:040205:7043 |
| 8. | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Заводской мкрн., по подвалу д.24, от ввода в д.25 до наружной стены д.24 | 156 | 18.10.2022 | - 19:03:040205:7042 |
| 9. | Тепловая сеть | г.Саяногорск, Центральный мкр., по подвалу д.13, до ввода в д. 13А | 36 | 14.12.2023 | - 19:03:040203:5452 |
| 10. | Тепловая сеть | г.Саяногорск, мкр Центральный, по подвалу д 28, корп 2 | 40 | 14.12.2023 | - 19:03:040203:5453 |

Книга 2, ТОМ I. - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Пункт 1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних лет.

Таблицу 1.55 Динамика утвержденных (экономически обоснованных без НДС) тарифов для ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» изложить в следующей редакции:

| Период | ЭОТ тариф руб.Гкал | Рост % | Тариф для категории потребителей «население» | Рост % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие 2022 | 1946,66 | 0 | 1946,66 | 0 | Утв. тариф |
| 2 полугодие 2022 ( с 01.12 по 31.12.) | 2079,95 | 6,85 | 2171,77 | 11,56 | Утв. тариф |
| 1 полугодие 2023 | 2323,47 | 11,71 | 2171,77 | 0 | Утв. тариф |
| 2 полугодие 2023 | 2323,47 | 0 | 2171,77 | 0 | Утв. тариф |
| 1 полугодие 2024 | 2323,47 | 0 | 2171,77 | 0 | Утв. тариф |
| 2 полугодие 2024 | 3439,25 | 48,02 | 2171,77 | 0 | Утв. тариф |
| 1 полугодие 2025 | 3018,88 | -12,22 |  |  |  |
| 2 полугодие 2025 | 3018,88 | 0,00 |  |  |  |

Внести изменения в пункт 1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Таблицы 1.21; 1,22; 1.23 изложить в следующей редакции.

Таблица 1.21 Принятые температурные графики источников тепловой энергии ГО Саяногорск

| № п/п | Наименование котельной | Температурный график работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО "ХКС" | 150/70 ºC со «срезкой» на 120 ºC |
| 2 | Котельная ИП Басков В.В | 130/70 ºC со «срезкой» на 100 ºC |
| 3 | Котельная рп. Майна | 95/70 ºC |
| 4 | Электрокотельная №1, №2 рп. Черёмушки | 130/70 ºC со «срезкой» на 115 ºC |

Таблица 1. 22 Принятый температурный график источника тепловой энергии « Котельная ИП Басков В.В.»

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе при скорости ветра |  |  | Температура после элеватора | Температура в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V = 5 м/сек | V = 10 м/сек | V = 15 м/сек |  |  |
| 6 | 65 | 65 | 65 | 57 | 51 |
| 4 | 65 | 65 | 65 | 56 | 49 |
| 2 | 65 | 65 | 65 | 54 | 47 |
| 0 | 65 | 65 | 65 | 53 | 45 |
| -2 | 67 | 70 | 75 | 52 | 43 |
| -4 | 69 | 72 | 77 | 55 | 43 |
| -6 | 73 | 77 | 81 | 57 | 44 |
| -8 | 77 | 81 | 86 | 61 | 46 |
| -10 | 80 | 84 | 89 | 62 | 47 |
| -12 | 84 | 87 | 92 | 64 | 48 |
| -14 | 88 | 91 | 96 | 67 | 50 |
| -16 | 91 | 96 | 100 | 70 | 51 |
| -18 | 94 | 99 | 100 | 72 | 56 |
| -20 | 98 | 100 | 100 | 74 | 57 |
| -22 | 100 | 100 | 100 | 74 | 55 |
| -24 | 100 | 100 | 100 | 73 | 53 |
| -26 | 100 | 100 | 100 | 72 | 51 |
| -28 | 100 | 100 | 100 | 72 | 51 |
| -30 | 100 | 100 | 100 | 70 | 49 |
| -32 | 100 | 100 | 100 | 69 | 47 |
| -34 | 100 | 100 | 100 | 68 | 45 |
| -36 | 100 | 100 | 100 | 67 | 43 |
| -38 | 100 | 100 | 100 | 66 | 41 |
| Примечание: Отклонение по температуре воды, поступающей в тепловую сеть +/- 3% ( п.6.2.59 "Правил ТЭТЭ") |  |  |  |  |  |

Таблица 1. 23 Принятый температурный график источника тепловой энергии «электрокотельная №1, №2 рп. Черёмушки»

| Температура наружного воздуха | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе при скорости ветра |  |  | Температура после элеватора | Температура в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V = 5 м/сек | V = 10 м/сек | V = 15 м/сек |  |  |
| 6 | 65 | 65 | 65 | 57 | 51 |
| 4 | 65 | 65 | 65 | 56 | 49 |
| 2 | 65 | 65 | 65 | 54 | 47 |
| 0 | 65 | 65 | 65 | 53 | 45 |
| -2 | 67 | 70 | 75 | 52 | 43 |
| -4 | 69 | 72 | 77 | 55 | 43 |
| -6 | 73 | 77 | 81 | 57 | 44 |
| -8 | 77 | 81 | 86 | 61 | 46 |
| -10 | 80 | 84 | 89 | 62 | 47 |
| -12 | 84 | 87 | 92 | 64 | 48 |
| -14 | 88 | 91 | 96 | 67 | 50 |
| -16 | 91 | 96 | 100 | 70 | 51 |
| -18 | 94 | 99 | 104 | 71 | 53 |
| -20 | 97 | 102 | 108 | 73 | 55 |
| -22 | 101 | 106 | 112 | 75 | 56 |
| -24 | 104 | 109 | 115 | 77 | 57 |
| -26 | 107 | 112 | 119 | 80 | 59 |
| -28 | 110 | 116 | 122 | 82 | 61 |
| -30 | 114 | 120 | 126 | 84 | 62 |
| -32 | 115 | 115 | 115 | 86 | 62 |
| -34 | 115 | 115 | 115 | 86 | 61 |
| -36 | 115 | 115 | 115 | 85 | 59 |
| -38 | 115 | 115 | 115 | 83 | 57 |
| Примечание: Отклонение по температуре воды, поступающей в тепловую сеть +/- 3% ( п.6.2.59 "Правил ТЭТЭ") |  |  |  |  |  |

Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения

Таблицы 8.1, и 8.2 изложить в следующей редакции:

Таблица 8.1 Результаты расчета вероятности безотказной работы систем централизованного теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии |  |  | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Котельная ООО "ХКС" г. Саяногорск | 0,8907979 | 0,8791869 |  | 0,8668230 | 0,8537002 | 0,8398160 | 0,8251721 |
| Котельная ИП Басков г. Саяногорск | 0,8191876 | 0,8037441 |  | 0,7875845 | 0,7707243 | 0,7531835 | 0,7349865 |
| Котельная рп.Майна | 0,7554975 | 0,7374397 |  | 0,7187544 | 0,7728996 | 0,7554975 | 0,7374397 |
| Электрокотельные рп.Черемушки | 0,9043350 | 0,8940762 |  | 0,8831328 | 0,8714953 | 0,8591572 | 0,8461151 |
| Итого МО г. Саяногорск | 0,8424545 | 0,8286117 |  | 0,8140737 | 0,8172048 | 0,8019136 | 0,7859284 |

Таблица 8.2 Результаты расчета показателя готовности к исправной работе систем централизованного теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии |  | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Котельная ООО "ХКС" г. Саяногорск | 0,9041469 | 0,8969634 | 0,8894338 | 0,8815521 | 0,8733121 | 0,9185817 |
| Котельная ИП Басков г. Саяногорск | 0,8940777 | 0,8873367 | 0,8803205 | 0,8730252 | 0,8654465 | 0,9084193 |
| Котельная рп.Майна | 0,8732671 | 0,8658828 | 0,8582251 | 0,8803816 | 0,8732671 | 0,9295167 |
| Электрокотельные рп.Черемушки | 0,9536217 | 0,9504314 | 0,9470873 | 0,9435868 | 0,9399272 | 0,9753242 |
| Итого МО г. Саяногорск | 0,9062783 | 0,9001536 | 0,8937667 | 0,8946364 | 0,8879882 | 0,9329604 |

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения.

Результаты расчета надежности систем теплоснабжения городского округа Саяногорск соответствуют значениям, указанным в таблице 8.1 и 8.2.   В связи с этим, мероприятия по обеспечению нормативной надежности систем теплоснабжения указаны в пунктах 4.9 и 5.5. Иные мероприятия (устранение моделированных аварийных ситуаций) по обеспечению нормативной надежности планируются, организуются и проводятся уполномоченными лицами на основании документов, утвержденных в установленном законом порядке.

Внести в главу 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения:

| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб | Дата исполнения |  |  |
|  | ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение электрического котла для электрокотельной №1 КЭВ-6000/6 | 2 227,50 | 2021 |  |  |
| 2 | Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации на электрокотельной №1 | 10 863,57 | 2021 |  |  |
| 3 | Замена бака-аккумулятора объемом 400м3 на угольной котельной рп Майна | 6 302,57 | 2020 |  |  |
| 4 | Приобретение автотранспорта – Илососная машина КО-524 на шасси МАЗ-5340 | 11 741 | 2022 |  |  |
| 5 | Техническое перевооружение участка тепловой сети от НО-4 до ТК-21 М, Ду 500, L-127 м по ул. Ленина. | 9612 | 2023 |  |  |
| ООО «ХКС» г. Саяногорск |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена колец Рашига на наполнитель Danpak SAT55 декарбонизаторов | 755,226 | 2016 |  |  |
| 5 | Модернизация виброразгрузчика марки ВНВ-2М в безъемкостном разгрузочном устройстве на участке топливоподачи ст.№1 | 2 818,00 | 2022 |  |  |
| 6 | Замена подогревателя декарбонизированной воды ПП-1-108-7-II cт.№3 | 1 811,00 | 2022 |  |  |
| 7 | Замена подогревателя декарбонизированной воды ПП-1-108-7-II cт.№2 | 1 798,679 | 2022 |  |  |
| 8 | Модернизация электрооборудования питателей сырого угля на водогрейных котлах КВТК 100-150-5 ст. №№4,5 | 2 170,73 | 2022 |  |  |
| 9 | Приобретение автопогрузчика (грузоподъем-ность 2 тонны) | 1 409 | 2021 |  |  |
| 10 | Приобретение оборудования для автоматического замера концентрации паров серной кислоты на кислотном хозяйстве с системой оповещения превышения допустимых ПДК | 329,37 | 2022 |  |  |
| 11 | Установка грузопассажирского лифта в котельном цехе | 3200,33871 | 2023 |  |  |
| 12 | Замена баков хранения серной кислоты №№1,2,3 | 5 327, 56109 | 2023 |  |  |
| 13 | Модернизация маневрового устройства на участке топливоподачи | 6 496, 09167 | 2023 | 11 041 | 2022 |
|  | Итого | 57 250,63671 |  |  |  |

Управляющий

делами Администрации муниципального

образования г.Саяногорск 						   Л. В. Байтобетова

| Исп. Целуковская Л.В. Тел.343-11 |  |  |
| --- | --- | --- |