ПРОЕКТ

актуализации на 2017 год Схемы теплоснабжения до 2027 года

муниципального образования город Саяногорск

Внести изменения

- Книга 1.Схема теплоснабжения.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Пункт 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе приведены в таб. 2.2.

Таблица 2.2                                                                                                                                                  Гкал/час

| № | Наименование источника тепловой энергии | Показатель | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018-2022гг. | 2023-2027гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «ХКС» | тепловая нагрузка | 243,53 | 243,53 | 243,53 | 247,89 | 256,96 | 267,37 | 269,07 |
|  |  | мощность | 398,26 | 398,26 | 398,26 | 398,26 | 398,26 | 398,26 | 398,26 |
| 2 | Котельная ИП Басков В.В. | тепловая нагрузка | 52,28 | 55,796 | 55,796 | 55,796 | 55,796 | 55,796 | 55,796 |
|  |  | мощность | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 |
| 3 | Котельная р.п.Майна» | тепловая нагрузка | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 |
|  |  | мощность | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 |
| 4 | Электрокотельная №1 р.п.Черемушки | тепловая нагрузка | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 29,44 | 44,61 |
|  |  | мощность | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 |
| 5 | Электрокотельная №2 р.п.Черемушки | тепловая нагрузка | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 15,68 |
|  |  | мощность | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |

Таблица 2.3 Баланс перспективной тепловой  мощности котельной ООО «ХКС»

Гкал/час

| № | Вид мощности | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018-2022гг | 2023-2027гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| 3 | Тепловая мощность нетто | 398,26 | 398,26 | 398,26 | 398,26 | 398,26 | 398,26 | 398,26 |
| 4 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях | 22,63 | 22,63 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | 243,53 | 243,53 | 243,53 | 247,89 | 256,96 | 267,37 | 269,07 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | 132,11 | 132,11 | 131,35 | 127,71 | 118,64 | 108,23 | 106,53 |

Таблица 2.4 Баланс перспективной тепловой  мощности котельной  «ИП Басков В.В.»

Гкал/час

| № | Вид мощности | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018-2022гг | 2023-2027гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 3 | Тепловая мощность нетто | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 |
| 4 | Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях | 3,57 | 3,542 | 3,542 | 3,542 | 3,542 | 3,542 | 3,542 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | 52,28 | 55,796 | 55,796 | 55,796 | 55,796 | 55,796 | 55,796 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | -0,66 | -4,148 | -4,148 | -4,148 | -4,148 | -4,148 | -4,148 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Таблица 3.2 Перспективные балансы производительности котельной  «ИП Басков В.В.»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018-2022гг | 2023-2027гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 26,122 | 26,241 | 26,241 | 26,241 | 26,241 | 26,241 | 26,241 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 2,892 | 3,011 | 3,011 | 3,011 | 3,011 | 3,011 | 3,011 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения ( для открытых систем) | тонн/ч | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 |
| Суммарная тепловая нагрузка систем теплопотребления тепловой сети | Гкал/ч | 52,275 | 55,796 | 55,796 | 55,796 | 55,796 | 55,796 | 55,796 |
| Емкость системы теплопотребления | м3 | 4252,11 | 4517,11 | 4517,11 | 4517,11 | 4517,11 | 4517,11 | 4517,11 |
| Емкость тепловой сети | м3 | 1156,6 | 1204,35 | 1204,35 | 1204,35 | 1204,35 | 1204,35 | 1204,35 |
| Величина аварийной подпитки | тонн/ч | 108,174 | 114,429 | 114,429 | 114,429 | 114,429 | 114,429 | 114,429 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 171,879 | 173,759 | 173,759 | 173,759 | 173,759 | 173,759 | 173,759 |
| Доля резерва | % | 85,94 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 |

Таблица 3.5 График перевода систем теплопотребления с открытого типа на закрытую

| № п/п | Дата | Кол-во потребителей, которых планируется перевести на систему закрытого горячего водоснабжения в % отношении к общему количеству потребителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2018г | 20 |
| 2 | 2019г | 20 |
| 3 | 2022г | 60 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Пункт 4.5 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении( перераспределении) тепловой  нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Исключить абзац «Произвести переключение тепловой нагрузки котельной «ИП Басков В.В.», в связи с ее выводом из эксплуатации, на котельную ООО «ХКС». Система теплоснабжения котельной «ИП Басков В.В.» находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения котельной ООО «ХКС».

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Пункт 5.1.   Предложения	по строительству	и	реконструкции	тепловых

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в г.Саяногорске

исключить текст «При переводе тепловой нагрузки на котельную ООО «ХКС»( в связи с выводом из эксплуатации котельной «ИП Басков В.В.» в 2017 году) необходимо в период 2015-2017гг.». Вместо этого следует внести: «Для улучшения надежности теплоснабжения г.Саяногорска  необходимо провести следующие мероприятия»: и далее по тексту

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Пункт 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах МО г. Саяногорск по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Таблица 6.2     Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной ООО «ХКС» читать в следующей редакции:

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 243,53 | 243,53 | 243,53 | 247,89 | 256,96 | 267,37 | 269,07 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 658,017 | 703,392 | 662,165 | 666,409 | 666,409 | 666,409 | 666,409 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 642,469 | 655,338 | 646,519 | 650,663 | 650,663 | 650,663 | 650,663 |
| Суммарный годовой расход топлива котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 155,59 | 171,55 | 156,57 | 157,57 | 157,57 | 157,57 | 157,57 |
| - условного | Тыс. т.у.т | 115,58 | 121,13 | 116,31 | 117,056 | 117,056 | 117,056 | 117,056 |

Таблица 6.5   Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной ИП Басков В.В.

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022гг | 2023-2027гг. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 52,28 | 55,796 | 55,796 | 55,796 | 55,796 | 55,796 | 55,796 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 97,327 | 103,952 | 103,952 | 103,952 | 103,952 | 103,952 | 103,952 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 95,027 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| Суммарный годовой расход топлива котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 28,49 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 30,43 |
| - условного | Тыс. т.у.т | 21,16 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |

Таблица 6.8   Исходные данные и результаты расчета перспективного баланса топлива котельной р.п. Майна

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 г. | 2023-2027 г. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 11,6767 | 11,6767 | 11,6767 | 11,6767 | 11,6767 | 11,6767 | 11,6767 |
| Годовая выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 73,91 | 44,116 | 41,898 | 39,547 | 38,52 | 73,63 | 73,63 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 72,16 | 25,573 | 25,159 | 25,213 | 25,169 | 71,89 | 71,89 |
| Суммарный годовой расход топлива котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - натурального | Тыс. т.н.т | 14,49 | 14,42 | 14,42 | 14,435 | 14,034 | 14,44 | 14,44 |
| - условного | Тыс. т.у.т | 10,558 | 10,505 | 10,505 | 10,517 | 10,225 | 10,519 | 10,519 |

Дополнить таблицей 6.11 «Объемы полезного отпуска, покупной и выработанной тепловой энергии и теплоносителя для ОП «Саяногорские тепловые сети»

| Источники ТС | Ед.изм | Факт 2014г | Факт 2015г | Тариф 2017г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия от уг. котельной р.п. Майна |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 44 116 | 41898 | 38 520 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 25 573 | 25159 | 25 159 |
| Тепловая энергия от электрокотельной р.п. Черемушки |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 71 726 | 69 695 | 65746 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 53 903 | 54 830 | 54 830 |
| Тепловая энергия от уг. котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 275 535 | 250 319 | 233 287 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 216 497 | 207 562 | 207 562 |
| Тепловая энергия от уг. котельной ИП Басков В.В. |  |  |  |  |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 116 282 | 101 950 | 84 783 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 83 370 | 72 624 | 72 624 |
| Тепловая энергия по ОП «СТС» |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 115 842 | 111 593 | 102 266 |
| Получено со стороны тепловой энергии | Гкал | 391 817 | 352 269 | 318 070 |
| Реализация т/энергии | Гкал | 379 343 | 360 175 | 360 175 |
| Теплоноситель от уг. котельной р.п. Майна |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 136 699 | 111 413 | 51 139 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 41 527 | 38 114 | 38 114 |
| Теплоноситель от электрокотельной р.п. Черемушки |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 195 456 | 199 751 | 189 840 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 181 372 | 177 068 | 177 068 |
| Теплоноситель от уг. котельной ООО «ХКС» |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 848 777 | 762 137 | 731 114 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 708 397 | 670 680 | 670 680 |
| Теплоноситель от уг. котельной ИП Басков В.В |  |  |  |  |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 402 659 | 341 551 | 256 900 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 244 377 | 232 220 | 232 220 |
| Теплоноситель по ОП «СТС» г.Саяногорск |  |  |  |  |
| Подготовка ХОВ | куб.м | 332 156 | 311164 | 240 979 |
| Покупка теплоносителя | куб.м | 1 251 436 | 1 103 688 | 988 014 |
| Реализация теплоносителя (ГВС) | куб.м | 1 175 674 | 1 118 081 | 1 118 081 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.   – читать в следующей редакции:

Пункт.7.1Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Таб. 7.1 Финансовые потребности по видам мероприятий

|  | Реконструкция источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
|  | г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение теплонасосной установки (ТНУ) для подогрева подпиточной воды на электрокотельной №1.) |  |  |  |  |  |  | 168750 |  |
| 2 | Реконструкция электрокотельной №1 установкой 3-х электрокотлов КЭВ-6000/6 |  |  |  |  |  |  |  | 27455,65 |

Пункт 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей составляет 759 88,34 тыс. рублей.

Таблица 7.2 Финансовые потребности для строительства тепловых сетей  раздел

«г. Саяногорск»

|  | Строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект строительства | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
|  | г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | участок тепловой сети от ТК-36 влево Ду125 длиной 78 м (Енисейский мкр.) |  |  |  |  |  | 3330,408 |  |  |
| 2 | участок тепловой сети от ТК-37 прямо Ду125 длиной 43 м (Енисейский мкр.) |  |  |  |  |  | 1835,994 |  |  |
| 3 | участок тепловой сети от узла управления д.8-25 Ду125 длиной 40 м |  |  |  |  |  | 1791,59 |  |  |
| 4 | участок тепловой сети от ТК-5-1 Ду100 длиной 85 м (Ленинградский мкр.) |  |  |  |  | 3436,28 |  |  |  |
| 5 | участок тепловой сети от ТК2М2 Ду100 длиной 20 м (Центральный мкр.) |  |  |  |  | 851,393 |  |  |  |
| 6 | участок тепловой сети от ТК-7П по ул.Успенского до ТК2-1 Ду400 длиной 938 м |  |  |  |  |  |  | 50660 |  |
| 7 | участок тепловой сети от ТК-17М ду 100 длиной 87м ( Центральный 32В) |  |  |  |  |  | 3899,83 |  |  |
| 8 | участок тепловой сети от ТК-11М ду 250 длиной 103м ( Центральный мкр.) |  |  |  |  |  | 6190,15 |  |  |
| 9 | Тепловая сеть 6-го микрорайона |  |  |  |  |  |  | 133259,6 | 11322,83 |
| 10 | ЦТП-1 |  |  |  |  |  |  | 6500 |  |
| 11 | ЦТП-2 |  |  |  |  |  |  | 5500 |  |
| 12 | ТНС-3 |  |  |  |  |  |  |  | 29 000 |
|  | р.п.Черемушки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | участок тепловой сети от ТК-135 Ду 100 длиной 120м (Ледовый дворец) |  |  |  |  |  |  |  | 4851,22 |
| 14 | участки тепловой сети для подключения перспективных потребителей в период 2023-2027гг., указанные в п.6.2 |  |  |  |  |  |  |  | 173853,6 |

Таблица 7.3   Финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей

«г. Саяногорск»

|  | Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект реконструкции | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.. | 2017г | 2018-2022 гг. | 2023-2027гг. |
|  | г. Саяногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок тепловой сети от ТК-16 до ТК-37 Ду250 длиной 425 м в Енисейском микрорайоне |  |  |  |  | 21 959,4 |  |  |  |
| 2 | Участок тепловой сети от ТК-13М до ТК-20М Ду600 длиной 798м |  |  |  |  |  |  |  | 60168,5 |
| 3 | Участок тепловой сети от ТК-20М до ТК-7П Ду400 длиной 626м |  |  |  |  |  |  |  | 60168,5 |

Финансовые потребности для реконструкции тепловых сетей «р.п.Майна» - Исключить .

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Пункт 9.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Исключить текст «В связи с выводом из эксплуатации котельной «ИП Баскова В.В.» в 2017 году, нагрузку потребителей перевести на котельную ООО «ХКС»

Раздел 10. Решение по безхозяйным сетям.

Таблица 1.43 Перечень безхозяйных тепловых сетей по р.п.Майна. (по состоянию на 01.01.2016г.)

| # № п/п | # Адрес | ## Дата принятия на учет бесхозяйного имущества |
| --- | --- | --- |
| 1 | Республика Хакасия, город Саяногорск, р.п. Майна, от ТК-52Б (район перекрестка улицы Калинина и улицы Островского) до ТК-52Г (улица Калинина район жилого дома 81А) | 18.12.2014г. |
| 2 | Республика Хакасия, город Саяногорск, р.п. Майна, от существующей сети через ТК-84 (в районе улица Промышленная, 26) через ТК-84А(сущ.) до врезки на дома 26,28 по улице Промышленная | 18.12.2014г. |
| 3 | Республика Хакасия, город Саяногорск, р.п. Майна, от существующей магистральной сети через ТК-127А(сущ.)(на территории земельного участка улица Рабовича, 2) до ТК-127В(сущ.) (улица Пристанская в районе земельного участка 7) | 21.01.2015г. |
| 4 | Республика Хакасия, город Саяногорск, р.п. Майна, от ТК-119(сущ.)(улица Калинина в районе земельного участка 2) до ТК-119Г (улица Калинина территория земельного участка 1А) | 18.12.2014г. |
| 5 | Республика Хакасия, город Саяногорск, р.п. Майна, от ТК43А (в районе улицы Победы, 6) до ТК43Г (на территории земельного участка улица Горького, 33) | 18.12.2014г. |
| 6 | Республика Хакасия, город Саяногорск, р.п. Майна, от ТК (сущ.) (в районе перекрестка улица Енисейская и улица Калинина) до ТК-3А (улица Енисейская, район жилого дома 11-2) | 18.12.2014г. |

Книга 2, ТОМ I. - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения до 2027 года муниципального образования г. Саяногорск.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Раздел 1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних лет.

Таблица 1.53 Динамика утвержденных тарифов ООО «Хакасские коммунальные системы»

| Наименование предприятия | ед. изм. | тариф на тепловую энергию |  | рост тарифа % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |  |
| ООО "Хакасские коммунальные системы" 2014г. | руб. Гкал | 587,03 | 612,27 | 4,3% |
| ООО "Хакасские коммунальные системы" 2015г. | руб. Гкал | 612,27 | 680,01 | 11,1% |
| ООО "Хакасские коммунальные системы" 2016г. | руб. Гкал | 680,01 | 734,35 | 8,0% |

Таблица 1.54 Динамика утвержденных тарифов « ИП Басков В.В.»

| Период действия | Производство и передача тепловой энергии, руб за 1 Гкал. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тариф | Рост тарифа, % |
| 2013 год (01.07.2013-31.12.2013) | 916,65 | - |
| 2014 год (01.01.2014-30.06.2014) | 916,65 | 0 |
| 2014 год (01.07.2014-31.12.2014) | 855,15 | -6,7 |
| 2015 год (01.01.2015-30.06.2015) | 855,15 | 0 |
| 2014 год (01.07.2015-31.12.2015) | 952,63 | 11,4 |
| 2016 год (01.01.2016-30.06.2016) | 952,63 | 0 |
| 2016 год (01.07.2016-31.12.2016) | 1018,19 | 6,9 |

Таблица 1.55 Динамика утвержденных тарифов ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго»

| Наименование предприятия | ед. изм. | тариф на тепловую энергию |  | рост тарифа % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |  |
| ОП "Саяногорские тепловые сети" 2014г. | руб. Гкал | 1356,92 | 1415,27 | 4,3% |
| ОП "Саяногорские тепловые сети" 2015г. | руб. Гкал | 1415,27 | 1576,62 | 11,4% |
| ОП "Саяногорские тепловые сети" 2016г. | руб. Гкал | 1576,62 | 1748,04 | 10,9% |

1.11.2. Структура цен (тарифов) установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения.

Структура цен (тарифов) установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения по МО г.Саяногорск на 2017г приведена в таблицах 1.56-1.58.

Таблица 1.56 Структура  тарифов ООО «Хакасские коммунальные системы» ( с 01.07.2016г)

| № п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | Всего | на 1 Гкал (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо: | тыс.руб. | 184106,37 | 304,85 |
| 1.1. | Уголь | тыс.руб. | 172238,78 | 285,20 |
| 1.2. | Мазут | тыс.руб. | 11867,59 | 19,65 |
| 2 | Вода технологическая | тыс.руб. | 5752,26 | 9,52 |
| 3 | ФОТ | тыс.руб. | 43163,57 | 71,47 |
| 4 | ЕСН, ФСС | тыс.руб. | 13035,40 | 21,58 |
| 5 | Аренда | тыс.руб. | 18774,95 | 31,09 |
| 6 | Амортизация | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Электроэнергия | тыс.руб. | 117177,72 | 194,03 |
| 8 | Ремонтный фонд | тыс.руб. | 32137,31 | 53,21 |
| 9 | Общепроизводственные расходы (цеховые) | тыс.руб. | 41479,35 | 68,68 |
| 10 | Услуги промышленного характера | тыс.руб. |  | 0,00 |
| 11 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 10360,08 | 17,15 |
| 12 | Покупная тепловая энергия | тыс.руб. |  | 0,00 |
| 13 | Рентабельность | тыс.руб. | 1696,42 | 2,81 |
| 14 | Выпадающие доходы | тыс.руб. | -24196,25 | -40,07 |
| 15 | Итого НВВ | тыс.руб. | 443487,18 | 734,35 |
| 16 | Объем реализации | Гкал | 603918 |  |
| 17 | Тариф на тепловую энергию | руб. Гкал | 734,35 |  |

Таблица 1.57 Структура  тарифов «ИП Басков В.В.» ( с 01.07.2016г)

| № п/п | Статьи затрат | Всего (тыс. руб) | на 1 Гкал (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо: | 36512,81 | 381,43 |
| 2 | Вода технологическая | 1102,87 | 11,52 |
| 3 | ФОТ | 18597,82 | 194,29 |
| 4 | ЕСН, ФСС | 6756,65 | 70,58 |
| 5 | Амортизация | 4951,64 | 51,73 |
| 6 | Электроэнергия | 14424,23 | 150,68 |
| 7 | Ремонтный фонд | 3375,2 | 35,26 |
| 8 | Общепроизводственные расходы | 4826,15 | 50,42 |
| 9 | Цеховая себестоимость | 90547,37 | 945,91 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | 1733,51 | 18,11 |
| 11 | Полная себестоимость | 92280,88 | 964,02 |
| 12 | Рентабельность | 1643,9 | 17,17 |
| 13 | Всего затрат | 93924,78 | 981,19 |
| 14 | Всего затрат со снятием | 93924,78 | 981,19 |
| 15 | Полезный отпуск (Гкал) | 95725,1 |  |
| 16 | Отпуск на сторону (Гкал) | 95725,1 |  |

Таблица 1.58 Структура  тарифов ОП «СТС» ЗАО «Байкалэнерго» ( с 01.07.2016г)

| № п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | Всего | на 1 Гкал (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо: | тыс.руб. | 154034,50 | 400,98 |
| 1.1. | Уголь | тыс.руб. | 9288,70 | 24,18 |
| 1.2. | Электроэнергия | тыс.руб. | 144745,80 | 376,80 |
| 2 | Вода технологическая | тыс.руб. | 1315,53 | 3,42 |
| 3 | ФОТ | тыс.руб. | 39796,50 | 103,60 |
| 4 | ЕСН, ФСС | тыс.руб. | 12018,50 | 31,29 |
| 5 | Аренда | тыс.руб. | 2643,10 | 6,88 |
| 6 | Амортизация | тыс.руб. | 3922,30 | 10,21 |
| 7 | Электроэнергия | тыс.руб. | 40574,83 | 105,62 |
| 8 | Ремонтный фонд | тыс.руб. | 5144,00 | 13,39 |
| 9 | Общепроизводственные расходы (цеховые) | тыс.руб. | 23785,50 | 61,92 |
| 10 | Услуги промышленного характера | тыс.руб. | 7343,20 | 19,12 |
| 11 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 43166,80 | 112,37 |
| 12 | Покупная тепловая энергия | тыс.руб. | 276331,40 | 719,34 |
| 13 | Рентабельность | тыс.руб. | 3198,10 | 8,33 |
| 14 | Выпадающие доходы | тыс.руб. | 58226,53 | 151,57 |
| 15 | Итого НВВ | тыс.руб. | 671500,79 | 1748,04 |
| 16 | Объем реализации | Гкал | 384145 |  |
| 17 | Тариф на тепловую энергию | руб. Гкал | 1748,04 |  |